# Šatny a sociální zařízení softbalového hřiště.

Čerpací stanice a výtlak splaškové kanalizace.

A:  Průvodní zpráva

Identifikační údaje:

Investor:     Město Kostelec nad Orlicí,

Palackého náměstí 38 , 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zpracovatel projektu:  Ing. Josef Andrš , Růžičkova 1230  517 41  Kostelec nad Orlicí -

HYDROING

IČO   110 73 608

AUTORIZOVANÝ  INŽENÝR :  Ing. Josef Andrš, Růžičkova  1230, 517 41  Kostelec nad

Orlicí

Autorizace ČKAIT : obor vodohospodářské stavby a stavby

krajinného  inženýrství

Osvědčení o autorizaci: č. 111000

V seznamu autorizovaných osob pod č.  0600168

Charakteristika stavby: Navrhovaná stavba čerpací stanice a k tomu příslušejícího výtlačného potrubí  bude realizována jako součást připravované stavby šaten a navazujícího sociálního zařízení u softbalového hřiště „Pod strání“ v  intravilánu obce Kostelce nad Orlicí.

Bude zde vybudováno sociální zařízení spočívající ve čtyřech kabinách WC s osmi pisoáry  a osm sprch a umyvadel. Připojení na veřejnou vodovodní síť bude potrubím dimenze 1“. Výstup vnitřní kanalizace z objektu se předpokládá potrubím UR 2 DN 150 a SN 8 . Toto potrubí bude zaústěno do navrhované čerpací stanice. Přečerpávání splaškových odpadních vod do kanalizační sítě města Kostece nad Orlicí je nutné vzhledem k tomu , že nelze provést gravitační napojení přípojky splaškové kanalizace. Projektant stavby šaten a sociálního zařízení navrhl umístění čerpací stanice splaškových vod podle místa vývodu vnitřní kanalizace a to ve vzdálenosti 5,0 m od severozápadního líce stavby. Výtlačné potrubí od čerpací stanice vede v přímém směru k nejbližší šachtě kanalizační stoky DN 300 , která je v místní asfaltové komunikaci parc. č. 1369/3 . Do šachty bude napojeno navrtávkou. Pro výtlak bylo navrženo potrubí – hadice ( kotouč ) PE 100 RC d 63x5,8 SDR 11. Toto potrubí má zvýšenou odolnost vůči bodovému zatížení a je vysoce odolné vůči šíření únavových trhlin. Obsyp je bez omezení zrna ( bezpísková pokládka ) . Trubky jsou černé s dvojitými hnědými pruhy. Pro zásyp potrubí lze použít libovolný hutnitelný  ( výkopový ) materiál , na velikosti zrn a jejich tvaru nezáleží. Zásypový materiál nesmí pouze obsahovat součásti , které svou hmotností by mohly být příčinou  stlačení průměru trubek a zúžení průtoku.

K zabezpečení ochrany výtlačného potrubí a jeho budoucí identifikace  bude použit signalizační vodič CY 6mm2 a  ve vzdállenosti 300 mm v rýze nad potrubím bude položena ochranná folie PVC , hnědá (kanalizace) , šíře 300 mm.

Výkop rýhy pro výtlačné potrubí je navržen šířky 800 mm. Je třeba zajistit stabilitu výkopu rýhy zapažením a rozepřením stěn. Pažení, příložné nebo zátažné, bude stanoveno podle konkrétních geologických poměrů na staveništi při provádění prací. Rovněž je nutno zajistit  odvod případného přítoku podzemní vody a to drénem DN 100 mm s obsypem štěrkem kulatého zrna fr. 8 -16 mm.

Vlastní čerpací stanice byla navrhována podle konkrétní situace a potřeby. Byla navržena čerpací stanice AS-PUMP 1120 /2000 EO/PB-SV . Tato čerpací stanice  vyhovuje svými technickými parametry konkretním požadavkům stavby. Vzhledem k tomu , že zájmové území se nachází v inundačním území řeky Divoké Orlice , bylo toto nutno zohlednit i v návrhu čerpací stanice .  Aby se zamezilo vlivu vztlaku při pulzaci hladiny podzemní vody , která bude v přímé korelaci s hladinou vody v blízké řece Divoké Orlici , bylo nutno navrhnout čerpací stanici kterou tyto okolnosti neovlivní. To znamená u objektu z plastu obetonování , nebo použití čerpací stanice z betonu , nebo navrhnout čerpací stanici dvouplášťovou s vnitřním jádrem ,  mezi stěnami z polypropylenu , ze železového betonu . To navrhovaná čerpací stanice umožňuje. Objekt čerpací stanice je již od výrobce opatřen výztuží z betonářské oceli , takže po usazení nádrže na stavbě bude provedeno pouze vyplnění mezipláště betonovou směsí C 35/45 ( 0,96m3 ) , třída sednutí kužele S1 – míra sednutí 10 až 40 mm (ČSN EN 12350). Betonáž bude prováděna po vrstvách , rychlost kladení betonové směsi Vbs = 0,2m/hod. ( ČSN EN  73 0035 ) , vibrace 10% . Meziprostor mezi -  vnějším a vnitřním pláštěm , vč. stropu nádrže , je vystrojen armovací výztuží V 10425 , prům. 10-20, KARI sítě KZ 05 ( prof. 8/8 – 150/150 ) .

Vstupní manipulační otvory ve stropě min. světlého profilu 600 x 600 mm.

Šachta je dvouplášťové konstrukce vnitřního průměru 800 mm a vnějšího průměru 1120 mm a výšky 2000 mm. Je osazena vstupním komínkem 600 x 600 mm a výšky 300 mm. Vtok a odtok upraví dodavatel zařízení podle požadavku objednatele. Chráničku DN 80 na el. kabely mezi čerpací stanicí a el. rozváděčem  zajistí objednatel. Strop nad nádrží je staticky dimenzován na přitížení terénu konstrukcí vozovky s pojezdem vozidel. Celková výška čerpací stanice je 2300 mm ( šachta + obslužný komínek  ).

Staticky je plastová nádrž vč. stropu posouzena na tlak betonové směsi při betonáži , po vybetonování mezipláště a vyzrání železobetonu je konstrukce dimenzována na tyto základní parametry:

zásyp zeminou o parametrech:

měrná hmotnost 	 = 2000 kg/ m3

koeficient zemního tlaku v klidu	Kr = 0,5

nahodilé místní přitížení na terén	q = do vozidel 400 kN

vztlak podzemní vody na výšku	Hpv = 4 m

vč. posouzení stability, na min. dobu provozu 50 let dle příslušných norem. Zásypy prováděny po vrstvách vhodným materiálem bez velkých a ostrých zrn z důvodu ochrany vnějšího pláště jako hydroizolace.

Po vybetonování prostoru mezi plášti vznikne nádrž sevšemi atributy železobetonové nádrže ( hmotnost, pevnost, životnost atd. ) . Díky plastovým plášťům z termoplastu má nádrž dokonalou ochranu betonu hydroizolací proti agresivitě odpadních vod zevnitř a případně proti agresivitě vody z vnějšku.

Betonáž mezipláště se bude provádět za současného napouštění nádrže vodou.

U stropní konstrukce  bude provedena izolace proti zemní vlhkosti pásy IPA 400H PE.

Čerpací stanice je navržena na bezpečnost a ekonomičnost provozu , osazeno spouštěcí zařízení umožňující kdykoliv bez vyčerpání sdadnou údržbu čerpadla manipulačním otvorem, trubní rozvod , soustava ovládacích plováků , elektroinstalace vč. rozvvaděče.

Vzhledem k místním podmínkám je navrženo osadit čerpací stanici čerpadlem AS – Čerpadlo GRUNDFOS SEG 40.09.2.50B. Má řezací oběžné kolo / průchodnost 6 mm, Q = 3 l/s, H = 7m . Elektromotor 0,9kW/2750 ot./min. . Materiálové provedení- litina . Příslušenství : spouštěcí zařízení do 4,5 m ( vedení tyčemi ) , 10 m kabelu , teplotní a vlhkostní ochrana.

Další součásti dodávky této čerpací stanice výrobcem:

AS- Technologické vystrojení DN 50 :

- trubní rozvody DN 50 - plast

- zpětná klapka DN 50 - 1 ks

- uzavírací šoupě DN 50 – 1 ks

- vodící trubky pro instalaci čerpadel

- pozink.řetěz – 2 ks

- spojovací materiál

AS – El rozvaděč RCS3.1P

Vystrojený pro dvě čerpadla – do 2,2 kW.

Místní signalizace chodu a poruchy čerpadel , havrijní hladina – houkačka.

Volba ovládání čerpadel automat/manuál

Plastový pilíř

AS – Kompozitový poklop 600x600 mm , třída A , uzamykatelný , otevíratelný na pantech

z kompozitního sklolaminátového materiálu , pochůzí s protiskluzovou úpavou povrchu , odolné proti UV záření.

Uložení čerpací stanice bude provedeno na rovné betonové desce rozměrů 1472 x 1472 mm ( 150 mm přesah na obě strany nad obrys nádrže ) . Deska bude provedena z betonu C 35/45 v tloušťce 150 mm s oboustranným vyztužením KARI sítí s oky rozměrů 150 x 150 mm a průměru drátu 8 mm.

Vlastní výkop jámy pro čerpací stanici bude oboustranně rozšířen o 600 mm nad vnější obrys nádrže a bude tedy 2,4 m x 2,4 m. Je třeba zajistit stabilitu výkopu jámy zapažením a vzepřením stěn. Pažení, příložné nebo zátažné, bude stanoveno podle konkrétních geologických poměrů na staveništi při provádění prací. Rovněž je nutno zajistit  odvod případného přítoku podzemní vody a to čerpáním po dobu potřebnou k instalaci zařízení a zejména po dobu potřebnou k dokonalému vytvrdnutí betonu podkladní desky.

Čerpací stanici je možno použít výhradně pouze pro splaškové vody z navrhovaného sociálního zařízení u softbalového hřiště .

Na stavbu je možno použít i jiného typu čerpací stanice stejných , nebo lepších technických parametrů a vhodnosti do místních podmínek (inundační území) , jak již bylo uvedeno dříve.

Údaje o pozemcích:

Stavba čerpací stanice a výtlaku splaškové kanalizace bude provedena na těchto pozemcích v k. ú Kostelec nad Orlicí :

Pozemková parcela č. 2507/1 , sportoviště a rekreační plocha , ostatní plocha, LV 10001 , Vlastnické právo : Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 , 517 41 Kostelec nad Orlicí.

Pozemková parcela č. 1369/3 , ostatní komunikace , ostatní plocha, LV 10001 ,

Vlastnické právo : Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 , 517 41 Kostelec nad Orlicí.

Sousední pozemky:  -  k. ú.  Kostelec nad Orlicí :

Pozemková parcela č. 2507/4 , sportoviště a rekreační plocha , ostatní plocha, LV 2274,

Vlastnické právo : Breklová Martina , Záběhlická 1779/22 , Záběhlice , 106 00 Praha 10

Pozemková parcela č. 2511/1 , lesní pozemek ,  LV 10001,

Vlastnické právo : Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 , 517 41 Kostelec nad Orlicí.

Pozemková parcela č. 2508 , sportoviště a rekreační plocha , ostatní plocha, LV 10001 ,

Vlastnické právo : Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 , 517 41 Kostelec nad Orlicí.

Pozemková parcela č. 1373 , zahrada ,  LV 2927 ,

Vlastnické právo : SJM Kršiak Vladimír a Kršiaková Alena , Jiráskova 280 , 517 42 Doudleby nad Orlicí

Pozemková parcela č. 1379 , zahrada, LV 301 ,

Vlastnické právo : Hadravová Jiřina , Velká Čermná 61, 517 25 Čermná nad Orlicí

Provedené průzkumy:

Pozemek určený pro stavbu čerpací stanice a a výtlaku splaškové kanalizace je dobře přístupný z místních asfaltových komunikací , které ve městě  odbočují ze státní komunikace Kostelec nad Orlicí – Kostelecká Lhota .  Pozemek je  rovinatý v místě čerpací stanice . Vlastní výtlak splaškové kanalizace je veden v krátkém nerovném svahu mez listnatými stromy a keři k místní komunikaci , směrem ke kanalizační šachtě stávající kanalizační stoky DN 300 v této komunikaci  parc. číslo 1369/3,  kde bude výtlačné potrubí zaústěno.

Stavebně – geologický průzkum speciálně pro navrhovaný objekt  nebyl prováděn , neboť je zde přímá návaznost na vlastní stavbu šaten a sociálního zařízení.   Hloubky výkopů nepřesahují běžné rozměry u podobných staveb a jsou max. okolo 2,0 m.  V případě zvýšené hladiny podzemní vody ve výkopu lze použít drenážního potrubí se štěrkovým obsypem fr. 8-16 , kulatého zrna , nebo čerpání.

Pochůzkou v terénu byly zjišťovány místní  poměry a upřesnění situace. Dále bylo provedeno potřebné geodetické doměření na zájmovém území nutné k doplnění podkladů pro řešení projektu stavby. Jinak byly použity podklady dodané projektantem vlastní stavby šaten a sociálního zařízení softbalového  hřiště , panem Ing. Josefem Čermákem , vč. měřického podkladu v měř. 1 : 500 , který vyhotovil v r. 2005 Ing. J. Němec.

Obecné požadavky na výstavbu:

Stavbu objektu je třeba provést jako stavbu vodního díla a je nutno ji  realizovat  firmou s oprávněním pro vodohospodářské stavby. Použité stavební materiály, výrobky a typové objekty musí mít odpovídající atesty, doklady (o shodě).

Stavební povolení:

Stavba spadá do kompetence Městského úřadu (vodoprávního úřadu)  Kostelec nad Orlicí.

Související a podmiňující stavby: Navržená stavba bezprostředně navazuje na vlastní stavbu šaten a sociálního zařízení softbalového hřiště.

## Předpokládané lhůty výstavby:

## Výstavba objektu čerpací stanice a výtlaku splaškové kanalizace bude prováděna v návaznosti

## na stavbu šaten a sociálního zařízení softbalového hřiště .

Postup výstavby:

Výstavba tohoto typu patří mezi běžné vodohospodářské stavby. Práce na tomto vodohospodářském objektu budou postupovat v návaznosti na postup prací na hlavní stavbě , protože je třeba navázat na výstup vnitřní kanalizace . Pokud by kóta výstupu byla jiná než je uvažováno v tomto projektu , je třeba podle toho upravit i osazení čerpací stanice a následnéý výstup výtlaku z čerpací stanice . V tomto projektu byla respektována kóta výstupu  vnitřní kanalizace , zadaná projektantem stavby šaten a sociálního zařízení softbalového hřiště.

Budou provedeny zemní práce spočívající ve výkopu šachty pro čerpací stanici a rýhy pro výtlačné potrubí , v návaznosti . Orniční vrstvu a humozní podorničí z výkopu je třeba uložit odděleně ke zpětnému použití k humusování pro osetí k závěrečné úpravě terénu . V případě výskytu přítoku podzemní vody při provádění zemních prací u výkopu rýhy , bude tato podchycena položením flexibilního drenážního potrubí DN 100 do dna výkopu s obsypem štěrkem kulatého zrna fr. 8-16 mm . Vlastní výkop jámy pro čerpací stanici bude oboustranně rozšířen o 600 mm nad vnější obrys nádrže a bude tedy 2,4 m x 2,4 m. Je třeba zajistit stabilitu výkopu jámy zapažením a vzepřením stěn. Pažení, příložné nebo zátažné, bude stanoveno podle konkrétních geologických poměrů na staveništi při provádění prací. Rovněž je nutno zajistit  odvod případného přítoku podzemní vody a to čerpáním po dobu potřebnou k výstavbě a instalaci zařízení a zejména po dobu potřebnou k dokonalému vytvrdnutí betonu podkladní desky.

Výkop rýhy pro výtlačné potrubí je navržen šířky 800 mm. Je třeba zajistit stabilitu výkopu rýhy zapažením a rozepřením stěn. Pažení, příložné nebo zátažné, bude stanoveno podle konkrétních geologických poměrů na staveništi při provádění prací. Výkop rýhy v prostoru místní komunikace (cca 1,5m ) k napojení potrubí do stávající kanalizační šachty je třeba zabezpečit z hlediska bezpečnosti , jak pro chodce , tak pro dopravu , uzavřením provozu na nezbytně dlouhou dobu. Po zásypu rýhy je třeba provést opravu konstrukční vrstvy narušené komunikace a to po dohodě s vlastníkem komunikace .

U čerpací stanice bude dále  provedena  rovná betonová deska rozměrů 1472 x 1472 mm ( 150 mm přesah na obě strany nad obrys nádrže ) . Deska bude provedena z betonu C 35/45 v tloušťce 150 mm s oboustranným vyztužením KARI sítí s oky rozměrů 150 x 150 mm a průměru drátu 8 mm.

Na dobře vytvrdnutou desku bude instalována vlastní čerpací stanice ,  budou provedeny potřebné instalace a propojení s vnitřní kanalizací objektu .  Objekt čerpací stanice je již od výrobce opatřen výztuží z betonářské oceli , takže po usazení nádrže na stavbě bude provedeno pouze vyplnění mezipláště betonovou směsí C 35/45 ( 0,96m3 ) .  Betonáž mezipláště se bude provádět za současného napouštění nádrže vodou.

U stropní konstrukce  bude provedena izolace proti zemní vlhkosti pásy IPA 400H PE.

Po odzkoušení a kontrole všech zařízení čerpací stanice , vč. revize elektro , bude proveden zásyp šachty s potřebným zhutněním. Zásypy budou prováděny po vrstvách vhodným materiálem bez velkých a ostrých zrn z důvodu ochrany vnějšího pláště jako hydroizolace.  místního  Vytlačená zemina bude využita na úpavu terénu a podle rozhodnutí investora stavby.

Zároveň s kompletací čerpací stanice bude prováděna pokládka výtlačného potrubí PE 100 RC d 63x5,8 SDR 11 a jeho napojení do stávající kanalizační šachty městské kanalizace navrtávkou. Obsyp je bez omezení zrna ( bezpísková pokládka ) . Trubky jsou černé s dvojitými hnědými pruhy. Pro zásyp potrubí lze použít libovolný hutnitelný  ( výkopový ) materiál , na velikosti zrn a jejich tvaru nezáleží. Zásypový materiál nesmí pouze obsahovat součásti , které svou hmotností by mohly být příčinou  stlačení průměru trubek a zúžení průtoku. Podsyp není třeba provádět , pouze provést urovnání dna rýhy příčně a do potřebného spádu . Tím dojde k úspoře práce a nákladů. Na závěr bude provedeno urovnání a humusování na tl. 15 cm  s osetím travní směsí luční , ale to jen v místech k tomu vhodných s pěstebním efektem.

Vzhledem k rozsahu a objemu výstavby a její návaznosti na vlastní stavbu šaten a sociálního zařízení jsou nároky na zařízení staveniště minimální.

Přes zájmové území  vede kabel elektronických komunikací. Před zahájením zemních prací je nutno včas požádat provozovatele o jeho vytyčení a provést opatření , aby nedošlo k jeho poškození , dle požadavků a pokynů jeho provozovatele.

Orientační náklad stavby:    Předběžně :   140.000,- Kč .

Únor 2017                                                                                             Ing. Josef Andrš