Požárně bezpečnostní řešení stavebních úprav a udržovacích prací stravovacího zařízení je vypracováno a v dokumentaci doloženo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, podle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, podle vyhlášky MV ČR číslo 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, a podle vyhlášky č.23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb.

Použité předpisy

Požární bezpečnost stavebních úprav je projektována podle ČSN 73 0802 (Z1, Z2) Požární  bezpečnost staveb, nevýrobní objekty,v návaznosti na ČSN 73 0810 (Z1, Z2, Z3) Požární bezpečnost staveb, společná ustanovení, se souvisejícími předpisy platnými v působnosti požární ochrany, včetně ČSN  73 0834 (Z1, Z2) Požární bezpečnost staveb, změny staveb.

Jedná se o dodatečnou vnější tepelnou izolaci u nevýrobní budovy očanské vybavenosti, ve smyslu ČSN 73 0802 (Z1, Z2).

Požadavky požární bezpečnosti pro dodatečné zateplení budov jsou uvedeny v čl. 8.4.11 ČSN 73 0802 (Z1, Z2). Navrhovaná vestavba bezbariérového hygienického zařízení a další související opravy, jsou změnou stavby skupiny I podle čl. 3.3 c) a čl. 3.3 b) ČSN 73 0834 (Z1, Z2).

V řešené budově nejsou prostory, které jsou shromažďovacím prostorem ve smyslu

ČSN 73 0831 (Z1). Neplatí opatření vyplývající z ustanovení čl. 5.2. 5 ČSN 73 0831 (Z1).

Popis a umístění stavby

Měněný (stavebně upravovaný) objekt stravovacího zařízení č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí, se nachází na pozemku p.p.č. 388/2, katastrální území Kostelec nad Orlicí. Jedná se o stavbu občanské vybavenosti, přičemž jak budova, tak i stavební pozemek jsou ve vlastnictví stavebníka.

Budova je samostatně stojici podél komunikace ulici Komenského, její součástí je spojovací chodba k objektu Obchodní akademie - viz zakreslení budovy v situačních výkresech.

Předmětem dokumentace a nyní hodnocených stavebních úprav a udržovacích prací jsou :

- výměna sítí ZTI v prostoru varny, včetně zatěsnění prostupů podlahou a stropem mezi 1. PP a 1. NP.

- oprava stávajícího hygienického zázemí žactva, včetně výměny instalací ZTI a elektroinstalace

- vestavba kabiny bezbariérového hygienického zařízení, včetně napojení na vnitřní rozvody médií v objektu, instalace madel na dveře přístupové chodby a na dveře hygienického zařízení

- výměna, úprava a doplnění sítí ZTI v prostoru 1. PP, v rozsahu nutném pro opravy a úpravy v 1. NP

- odvlhčení suterénních stěn (sanace zemní vlhkosti), včetně obnovy drenážního systému

- výměna, doplnění, úpravy, opravy a rozšíření vnitřních inženýrských sítí dle specifikace.

Součástí stavebních úprav a udržovacích prací bude rovněž řešení dopadů do ostatních konstrukcí, konstrukčních prvků, a vnitřních instalací objektu. Nově jsou řešeny vnitřní povrchy a kompletace stavby.

Nyní specifikované stavební úpravy a udržovací práce jsou hodnoceny jako samostatný stavební objekt, odděleně od samostatně projektově zpracovaného zateplení obálky budovy, které bude předáváno rovněž poskytovateli dotace.

V rámci stavebních úprav se nemění účel, využití, velikost ani rozsah předmětného objektu.

Hodnocenými stavebními úpravami a udržovacími pracemi se nezvětšuje zastavěná plocha ani obestavěný prostor objektu.

Stavební provedení

Budova občanské vybavenosti má technické podlaží (suterén - 1. PP), vzhledem ke vztahu jeho podlahy k terénům se však z hlediska požärní bezpečnosti jedná o nadzemní podlaži, a jedno další nadzemní užitné podlaží (1. NP).

Výška objektu h = hp = 3,3 m < 12 m

hp = výšková poloha podlahy posledního nadzemního užitného podlaží od úrovně nejnižšího užitného podlaží.

Stavební konstrukce

Nemění se a zůstávají v nehořlavém konstrukčním systému ve smyslu ustanovení čl. 7.2.8 a) a čl. 7.2.12 a) ČSN 73 0802 (Z1, Z2). Objekt je postaven ve zděné tradiční technologii, tj. svislé nosné stěny cihelné a stropy železobetonové. Příčky jsou vyzdívané cihelné a pórobetonové.

a)

Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Dům byl postaven v 70. letech 20. století. Na původním dělení stavby do požárních úseků se nic nemění, žádné nové úseky nejsou vyčleňovány.

b)

Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

V rámci řešených stavebních úprav a udržovacích prací se nijak nemění nahodilé ani stálé požární zatížení ani požární riziko (součin p x c) objektu.

c)

Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků. včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Požární odolnosti původních nosných a požárně dělících konstrukcí se nemění a není do nich zasahováno.

Nové dělící konstrukce (příčky) vestavovaného bezbariétového hygienického zařízení jsou navržené jako vyzdívané z pórobetonu, tedy druhu DP1.

d)

Zhodnocení evakuace osob, včetně vyhodnocení únikových cest

Evakuace osob z budovy se nemění, a při změně stavby skupiny I se neposuzuje.

Směr úniku a únikové východy z budovy, jsou, resp. budou označeny reflexními tabulkami podle ČSN ISO 3864-1.

e)

Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Z hlediska odstupových vzdáleností (PNP) se stav nemění. PNP se neposuzují. Procento požárně otevřených ploch v obvodových konstrukcích budovy se nemění a nemění se požární riziko budovy vyjádřené součinem (p x c). Stav je v souladu s odst. 5.9 ČSN  73 0834 (Z1, Z2).

f)

Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění

vnitřních a vnějších odběrných míst

Požadavky na zajištění budovy požární vodou ve smyslu ČSN 73 0873 se nemění, a při změně stavby skupiny I se neposuzují.

Přenosné hasicí přístroje konstruované podle  ČSN EN 3-7 + A1. Stav se nemění. Viz. ustanovení § 32 (přechodná ustanovení) vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Platí pravidelné zkoušení přenosných hasicích přístrojů (1x ročně) a přezkoušení vnitřních odběrných míst požárni vody (hydrantů), podle ČSN 73 0873, příloha „C“.

g)

Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové

cesty)

Stav se nemění – přijezd k budově je po stávajících zpevněných komunikacích lokality – viz situační výkresy stavby.

h)

Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,

vzduchotechnická zařízení)

Platí dodržení periodických revizí elektrických instalací a hromosvodu podle ČSN 33 1500. Zrevidovány budou veškeré provedenéúpravy na inženýrských sítích.

i)

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními.

Stav se nemění - viz. změna stavby skupiny I.

j)

Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Energetické uzávěry – voda, hlavní vypínač elektrického proudu, uzávěr plynu HUP, jsou, resp. budou označeny tabulkami v souladu s § 4 nařízení vlády č.11/2002 Sb., a podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění

Výstražné bezpečnostní tabulky

Osazení tabulek podle ČSN EN ISO 7010

V plném rozsahu jsou splněny technické požadavky podle odst. 4 ČSN  73 0834 (Z1, Z2).

POZNÁMKA: U řízení o uvedení stavebních úprav domu do užívání bude doloženo:

Revize upravovaných částí elektroinstalace

Revize hromosvodů

Revize a kontrolní prohlídka spalinových cest.