## Zařízení
ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | VZDUCH |  | OHŘEV (70/50 °C) |  |  | CHLAZENÍ |  |  | PÁRA | CHLAZENÍ | KOND. | ELEKTRO | [6 empty] | OVLÁDÁNÍ
Pozice VZT | Popis | Technický reprezentant | Typ | Umístění | Počet | Množství vzd. | Externí tlak | Topný výkon | Průtok topné vody | Tlaková ztráta výměníku | Chladící výkon | Průtok chladící vody | Tlaková ztráta výměníku | Vody vody | Výkon | Množství kondenzátu | Příkon /ks | Napájení | El. odběr nominální /ks | Příkon celkový | Napájení zajistí | Napájeno z … | Ovládání zajistí | Ovládání, poznámka
|  |  |  | [č. místn.] | [ks] | [m3/h] | [Pa] | [kW] | [l/s] | [kPa] | [kW] | [l/s] | [kPa] | [kg/hod] | [kW] | [kg/hod] | [W] | [V] | [A] | [W]
CHLAZENÍ
Zařízení č. 21 – Chlazení knihovny 2NP
21.A.1 | Venkovní kondenzační jednotka systém MULTISPLIT chladící výkon: Qchl=9 (max. 15,6)kW rozměry (VxŠxH): 770x900x320mm hmotnost: 73kg hladina akustického výkonu: LwA=66dB hladina akustického tlaku: LpA=52dB chladivo R410A provozní limit chlazení: -10~46 max. délka/výškový rozdíl potrubí: 75/15m | DAIKIN 5MS90E | - | střecha objektu | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |  |  | NE | 3000 | 230 | 16.3043 | 3000 |  |  |  | Autonomní regulace
21.A.2 | Vnitřní nástěnná jednotka chladící výkon: Qchl=5 (max. 5,3) kW rozměry (VxŠxH): 298x900x215mm hmotnost: 11kg hladina akustického výkonu: LwA=60dB hladina akustického tlaku: LpA=47/34/24dB chladivo R410A -není vybaveno čerpadlem kondenzátu | DAIKIN FTXS50K | - | 204, 205 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |  |  | ANO | napájeno z venkovní jednotky | [6 empty] | Autonomní regulace - ovládání za pomoci nástěnného ovladače
21.A.3 | Vnitřní nástěnná jednotka chladící výkon: Qchl=2 (max. 2,8) kW rozměry (VxŠxH): 289x780x215mm hmotnost: 8/kg hladina akustického výkonu: LwA=58dB hladina akustického tlaku: LpA=40/24/19dB chladivo R410A -není vybaveno čerpadlem kondenzátu | DAIKIN FTXS20K | - | 206 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |  |  | ANO | napájeno z venkovní jednotky | [6 empty] | Autonomní regulace - ovládání za pomoci nástěnného ovladače
21.A.4 | Venkovní kondenzační jednotka systém MULTISPLIT chladící výkon: Qchl=9 (max. 15,6)kW rozměry (VxŠxH): 770x900x320mm hmotnost: 73kg hladina akustického výkonu: LwA=66dB hladina akustického tlaku: LpA=52dB chladivo R410A provozní limit chlazení: -10~46 max. délka/výškový rozdíl potrubí: 75/15m | DAIKIN 5MS90E | - | střecha objektu | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |  |  | NE | 3000 | 230 | 16.3043 | 3000 |  |  |  | Autonomní regulace
21.A.5 | Vnitřní nástěnná jednotka chladící výkon: Qchl=5 (max. 5,3) kW rozměry (VxŠxH): 298x900x215mm hmotnost: 11kg hladina akustického výkonu: LwA=60dB hladina akustického tlaku: LpA=47/34/24dB chladivo R410A -není vybaveno čerpadlem kondenzátu | DAIKIN FTXS50K | - | 204, 205 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |  |  | ANO | napájeno z venkovní jednotky | [6 empty] | Autonomní regulace - ovládání za pomoci nástěnného ovladače
POZNÁMKY:
Pro získání celkové představy o požadovaném příkonu daného rozváděče M+R je nutno přičíst ještě rezervu na další drobná zařízení a přístroje instalované v/k rozváděči.
Hodnoty uvedené kurzívou jsou dopočítané v tabulce.
Použité zkratky :
P … přívodní; O … odvodní; C … cirkulační; x … nelze definovat
FM … frekvenční měnič el. motoru; NR … napěťový regulátor otáček; EC … elektronicky komutovaný motor
MaR … měření a regulace; VZT … vzduchotechnika; ÚT … vytápění; KLI … klimatizace; ELE … elektro-silnoproud; SLP … elektro-slaboproud; aut. … autonomní (vestavěnná) regulace zařízení