Příloha č. 1

Technické parametry strojního vybavení

- Vysokotlaké odstředivé čerpadlo surové vody – 4 ks.

provozní údaje

Dopravované množství		10,00 l/s

Dopravní výška			20,00 m

Prostředky				voda 100%

Teplota média			20 °C

Hustota				998,20 kg/m³

Kinematická viskozita		1,00 mm²/s

hydraulické údaje (provozní bod)

dopravované množství		10,06 l/s

hydraulická účinnost		20,26 m

výkon na hřídeli P2			3,18 kW

dopravní výška			62,89 %

NPSH					2,40 m

parametry produktu

Vysokotlaké odstředivé čerpadlo, regulace FM 25-50 Hz

max. provozní tlak			1,6 MPa

Tlak na nátoku max.			10 bar

Teplota média			-20 °C až 120 °C

max. teplota okolí			50 °C

Ukazatel minimální účinnosti 	≥ 0.7

motorové údaje

Energetická třída motoru		IE3

Síťová přípojka			3~ 400 V / 50 Hz

Přípustná tolerance napětí		+-10%

Max. otáčky				2900 1/min

jmenovitý výkon P2			4,00 kW

Jmenovitý proud			7,40 A

Výkonnostní faktor			0,87

účinnost

50% / 75% / 100%			86,5 / 88 / 88,1%

Krytí						IP55

Izolační třída				F

Ochrana motoru			žádný

připojovací rozměry

Přípojka trubky na straně sání	DN 65, PN 25

Přípojka trubky na výtlaku		DN 65, PN 25

materiály

Skříň čerpadla			5.1301/EN-GJL-250

Oběžné kolo				1.4307

Hřídel					1.4057

Těsnění hřídele			Q1BE3GG

Materiál těsnění			EPDM

- Čerpadlo do vrtu – nautila – 2 ks. (1 ks. = suchá rezerva)

Vstupní parametry

čerpané množství (l/s):			19

dopravní výška (m v.sl.):			75

způsob instalace:				vertikální v mokré jímce

čerpané médium:				čistá voda

pH čerpané kapaliny:			neagresivní

další specifikace média:

max. obsah NL (mg/L):			25

max. teplota čerpané kapaliny (°C):	20

čidlo průsaku mech. ucpávkou:		ne

tepelná ochrana motoru:			ne

materiálové provedení:			standardní

délka kabelu (m):				52

další údaje:		motor vhodný pro provoz s frekvenčním měničem vybaveným sinusovým filtrem v rozsahu (25-50)Hz

průměr vrtu 377 mm, průměrná regulace na 7-10 l/s

Navržené čerpadlo

typ oběžného kola / počet stupňů: 	diagonální kolo / 4

průměr čerpadla: 				8"  (O192 - O216)

provedení čerpadla: 				včetně zpětného ventilu

způsob instalace: 				Vertikální instalace

hmotnost agregátu: 				143,4 kg

připojovací rozměry – výtlak: 		G 5 I

připojovací rozměry – sání:

čerpané množství: 				19,47 l/s (50 Hz)

dopravní výška: 				78,7 m

max. teplota čerpané kapaliny: 		20 °C

jmenovitý výkon / jmenovitý proud: 	26 kW / 56,5 A

jmenovité otáčky: 				2830 1/min

start přímý 400 V, 3~, 50 Hz (soft-starter)

normální provedení motoru – nelze použít v prostředí s nebezpečím výbuchu

pracovní prostředí mokré: 			S1

pracovní prostředí suché: 			nelze

motor naplněný a chlazený směsí vody a glykolu

připojený kabel k motoru

kabelová spojka zalévací

2.1) Výtlačné potrubí od čerpadla pozice 2)

Nerezové výtlačné potrubí DN125, speciální spoj, á 6m. Množství: 36 m

DN		 		125

Ø D 				165 mm

Výtlačné potrubí d1 x s 	139,7 x 2,9 mm

Těsnící kroužek		136 x 5

Jistící pružina Ø		7 x 1,5 mm

Délka jistící pružiny		445 mm

Váha spoje			5,88 kg

Přípustné zatížení v tahu	125 kN

Přechod na čerpadlo DN125 / R5". Množství: 1 ks.

Přechod DN125 / příruba DN125. Množství: 1 ks.

Výtlačné potrubí se speciálním spojem se vyrábí dle vnitřní normy GWE pumpenboese z materiálu 1.4301 (V2A) nebo 1.4571 (V4A). Spoj se vyznačuje mimo jiné jedním těsnícím O-kroužkem. Jako spojovací prvek slouží jistící pružina z 1.4571. Spoj lze použít až do tlaku 40 barů. Aby se předešlo možnému poškození těsnícího O-kroužku při zabudování a spoj do sebe snadno zapadl, doporučujeme použití vhodného maziva určeného pro styk s pitnou vodou.

- Kalové čerpadlo na vodícím zařízení jímky prací vody (odsazená voda) – 1 ks.

provozní údaje

Dopravované množství		5,00 l/s

Dopravní výška			3,31 m

Prostředky				voda 100%

Teplota média			20 °C

Hustota				998,20 kg/m³

Kinematická viskozita		1,00 mm²/s

hydraulické údaje (provozní bod)

dopravované množství		5,02 l/s

hydraulická účinnost		3,34 m

výkon P1				0,5582 kW

parametry produktu

Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod na vodících tyčích

max. provozní tlak			0,096 MPa

Teplota média			3 °C až 40 °C

max. hloubka ponoru		7 m

Volný průchod kulovitého tělesa	44 mm

typ oběžného kola			Oběžné kolo s volným průtokem

motorové údaje

typ motoru				ponorný motor – vzduchem chlazený

Síťová přípojka			3~ 400 V / 50 Hz

Přípustná tolerance napětí		+-10%

Max. otáčky				2819 1/min

jmenovitý výkon P2			0,55 kW

příkon P2				0,81 kW

Jmenovitý proud			1,50 A

Druh startu				přímý online (DOL)

Krytí						IP68

Druh protiexplozní ochrany	-

Ochrana motoru			Dvojkov

Izolační třída				F

Provozní režim (ponořený)		S1

Provozní režim (vynořený)		S2-15 min, S3-10%

kabel

Délka připojovacího kabelu		10 m

profil kabelu				6G1

Síťová zástrčka			žádný

Druh přívodního kabelu		odpojitelná

připojovací rozměry

Přípojka trubky na straně sání	-, -/PN10

Přípojka trubky na výtlaku		DN 50, -/PN10

materiály

Skříň čerpadla			PP-GF30

Oběžné kolo				PP-GF30

Hřídel					1.4401

Materiál těsnění na straně čerpadla	QQPGG

Materiál těsnění na straně motoru		NBR

Materiál těsnění			NBR

Materiál motoru			1.4301

- Filtr – 2 ks.

Tlakový nerezový automatický filtr s automatickým ovládáním je vyroben z nerezového materiálu 1.4301 vhodného pro styk s pitnou vodou. Filtr bude dodán s podkladní štěrkovou a vícevrstvou pískovou náplní. Povrchová úprava filtru je balotinováním (tryskání keramickými kuličkami – jednolitý matný vzhled). Pere se vstupní vodou bez vzduchu. Propoje ovládání jsou standardně dodávány v PVC U. V automatickém provedení jsou součástí filtru – řídící jednotka, pneumatické ovládací armatury a kompresor tlakového vzduchu, odvzdušňovací ventil, odpouštěcí ventil, manometr vstupního a výstupního tlaku, restriktor v odpadním potrubí proti úniku náplně, průhledný kus v odpadním potrubí pro sledování prací vody. Filtr pracuje zcela samostatně, praní se provádí časově. Praní je možné časově volit až 7x denně. Pro praní filtru vodou je vhodné čerpadlo s tlakem 2 bary.

Praní filtru se standardně při praní pouze vodou provádí ve dvou fázích – protiproudé praní (vytěsňování nečistot z náplně) a zapírání (vytěsňování prací vody z náplně). Prací voda odchází po celou dobu praní do odpadu.

Z řídící jednotky je možné spouštět prací čerpadlo, je z ní možné získat výstup o stavu filtru – filtrace, zapírání, dále je možné filtr spouštět ručně nebo z externího nadřazeného řídícího systému.

Technické parametry

celková výška náplně vč. podkladních štěrků je 1,5 m u pískového filtru (výška pláště 2000 mm). Složení pískové filtrační náplně od spodu: Filtrační písek-kamenivo 32/64, Filtrační písek-kamenivo 16/32, Filtrační písek-kamenivo 4/8, Filtrační písek 1,6/4, Filtrační písek 1/2, Filtrační písek 0,6/1.

Nerezový tlakový filtr o průměru válce 2200 mm, s válcovou výškou pláště 2000 mm, s výškou filtrační náplně 1500 mm, s násypnou a výsypnou přírubou prům. 400 mm a 500 mm, s integrovaným ovládacím potrubím PVC 6" s pěti pneumaticky ovládanými mezipřírubovými klapkami s nerezovým diskem a s restriktorem průhledítkem na potrubí odpadní vody, s automatickým odvzdušňovacím ventilem, s odpouštěcím ventilem, se dvěma manometry vstupního a výstupního tlaku, s integrovanou ovládací jednotkou pro automatický chod filtru filtrace/praní, se čtyřmi nerezovými nohami, s kompresorem tlakového vzduchu a se snímačem poruchy tlaku vzduchu. Vnitřní vystrojení filtru kompletně nerezové bez plastových trysek či plastového rozvodného kříže, bez nátěrů vnějších i vnitřních. Součástí filtru jsou štěrková a vícevrstvá filtrační písková náplň (min. 6 vrstev). Výstup pro nadřazený řídicí systém – praní, filtrace, porucha tlaku vzduchu. Vstup z řídicího systému – pokyn k praní, kdyby byl požadavek na spouštění praní externě. Četnost praní lze nastavit automaticky časově až 7x denně nebo dle množství protečené vody. Stavy filtru – filtrace, praní, zapírání. Mat. filtru 1.4301, prohlášení o shodě a atest na pitnou vodu.

Průtok při filtraci 75,9 m3/hod, průtok při praní 83,7 m3/hod. Hmotnost filtru s náplní 11 950 kg, celková výška 3400 mm. Operativní tlak – max 5 bar, tlaková ztráta – max 0,5 bar. Energeticky úsporný provoz, vysoký výkon a filtrační účinnost, robustní provedení, skladové náhradní díly, plnoprůtočné armatury bez rotujících částí, praní pouze vodou, jednoduché a intuitivní ovládání v češtině.

Výkonové parametry pískového filtru

filtrace až 75,9 m3/hod, praní 83,7 m3/h, napojení 6", přepravní hmotnost 1 334 kg, operativní hmotnost 11 950 kg, rozměry š/h/v 2375/2590/3300 mm.

Operativní tlak 			max 5 bar

Tlaková ztráta 			max 0,7 bar

Prac. teplota 				+ 5°C až 45°C (celonerezové provedení 140°C)

Ovládací napětí 			220V/50hz

Instalovaný výkon 			15W+1,3kW

Zdroj ovládacího vzduchu pro automatické řízení – kompresor (součást dodávky filtru)

Rozměry a váha jsou počítány na automatické provedení filtrů.

Kvalita

výluhový test dle vyhlášky MZd. 409/2005 Sb.

užitný vzor zapsaný u Patentového úřadu ČR

certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001

systému enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005

- Zařízení pro dávkování chlornanu sodného – 1 kpl.

5.1 Dávkovací membránové čerpadlo

Qmax = 0,59 l/h při pmax = 16 bar (platí pro vodu)

Qmax = 0,78 l/h při pstř. = 8 bar (platí pro vodu)

Sací výška 1,8 m vod.sl.

Pohon – elektromagnet: 10 W, 230 V, 50 Hz, IP66

Dávkovací hlava – samozavzdušňovací, samonasávací

Materiálové provedení dávkovací hlavy:

- Těleso – akrylik

- Ventily – PVC / těsnění FPM

Připojení sání, výtlaku a obtoku: 3x šroubení pro hadici 6x4 mm

Nastavení dávkovaného množství:

- Ruční nastavení délky zdvihu membrány

- Řízení zdvihové frekvence ručně na čerpadle po 10% nebo externím pulzním signálem

Možnost dálkového zap./vyp. dávkovacího čerpadla beznapěťovým kontaktem

5.2 Univerzální řídící kabel s konektorem

Délka 10 m, nutný pro externí ovládání DČ

5.3 Zásobní nádrž

60 l, PE-LD černá, litá nádrž, průměr 410 mm, výška 590 mm

5.4 Záchytná vana

60 l, PE-LD bílá, litá nádrž, průměr 680 mm, výška 270 mm

5.5 Sací sestava

PVC s plovákem min. hladiny, konektor pro připojení DČ

5.6 Hadice výtlaku

PE 6x4 délka do 10 m

5.7 Vstřikovací ventil s pružinou 0,5 bar

Materiál: PVDF/těsnění PTFE, pružina – tantal

Ukončen vnějším závitem 1/2“ pro instalaci v místě dávkování (= funkce zpětné klapky)

5.8 Přednastavení dávkovacího kompletu

- Soubor měření volného chloru – 1 kpl.

Panelová instalace, kompletně propojená, schopná okamžitého provozu po připojení přívodu vzorkové vody, elektrického napájení a po zprovoznění sondy (elektrolyt, kalibrace).

Provozní podmínky:

měřící rozsah Cl2			0,01…0,5 mg/l

pH rozsah				5,5…8 (stabilní)

teplotní rozsah			5…45°C (teplotní kompenzace)

maximální tlak 			1 bar

průtok vzorkové vody		30…60 l/hod

krytí					IP65

max. povolený tlak v instalační armatuře sondy 1 bar

rozměry panelu cca 595 x 745 mm

přípojka vzorkové vody hadičkou 8x5 mm

napájení 230V, 15W

komunikační jazyk regulátoru – anglický, český

výstupy na nadřazený řídící systém:

měřená veličina – proudový signál 4…20 mA (galvanicky oddělen)

sdružená porucha – binární kontakt

limitní (programovatelná) hodnota – 2x binární kontakt

hlavní komponenty:

1x regulátor

1x sonda pro měření obsahu chloru

1x instalační průtočná modulová armatura pro sondy

1sd signální propoje v rámci panelu

1x filtr pro armaturu

10 m hadička PE pro přívod a odvod vzorkové vody PE 8x5 mm

1x odběrový ventil vzorkové vody, R1/2“ – 8x5 mm

1x instalační panel

Upozornění:

Odtok z instalační armatury je do volna

- Domácí vodárna – 1 kpl.

Jmenovitý příkon			900 W

Max. dopravované množství	3300 l/h

Max. výtlačná výška			45 m

Max. tlak				4.5 bar

Max. výška sání			8 m

Spínací tlak cca			1.4 bar

Vypínací tlak cca			3.2 bar

Sací přípojka 				vnitřní závit 1"

Tlaková přípojka			vnitřní závit 1"

Obsah nádoby ca.			24 l

Těleso čerpadla			Litina

Krytí IP				IP X4

Hnací hřídel				Ušlechtilá ocel

Nádoba				ocel

Počet oběžných kol			1

Rozměry				485 x 275 x 585 mm

Hmotnost				16.2 kg

Délka kabelu				1.5 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku 66 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 78.4 dB(A)

Nejistota měření K 3 dB(A)