INTENZIFIKACE  ÚPRAVNY VODY

KOSTELEC NAD ORLICÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

PP POHONY s.r.o.

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

HOŘENICE 45, 551 01, JAROMĚŘ, tel./fax. 047/274 35 67

SO 05 - ELEKTROINSTALACE

SO 05.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracoval:   	MICHAL KRAČMAR

PROSINEC 2021

Obr. 1 schéma technologie

Popis technologie

Většina technologie bude umístěna ve stávající budově armaturní komory. Nové budou nádrž surové vody a nádrž na odpadní prací vodu.

Surová voda se bude dopravovat ponorným čerpadlem z vrtu stávajícím potrubí DN 200 a 150 do nádrže surové vody, kde se provzdušní a proběhne oxidace železa. Z nádrže surové vody budou vodu čerpat čerpadla na filtr. Jeden filtr bude v provozu, druhý je připraven k provozu. Filtry se budou střídat. Voda se nachloruje a teče do stávajícího vodojemu. Z vodojemu je voda dopravována gravitačně do sítě.

Odpadní prací voda se shromažďuje v nádrž prací vody, kde se nechá usadit. Odsazená voda se pomocí čerpadla vyčerpá buď do nádrže surové vody, nebo do kanalizace a do recipientu.

Řízení dodávky vody a technologie

Ponorné čerpadlo ve vrtu je řízeno od hladiny v nádrži surové vody pomocí měniče frekvence tak, aby se provoz pokud možno nepřerušoval. Budou dva režimy hladin, běžný

provoz bude řízen hladinami HLA 1 , režim praní bude řízen mezi hladinami HLA 2 a 3. Průtok surové vody je měřen indukčním průtokoměrem FIQ1. Průtok vody z vrtu bude omezen na nastavitelnou maximální hodnotu průtoku.

Vzhledem k nedostačujícímu výkonu čerpadla ve vrtu je nutné čerpadlo vyměnit za nové i s frekvenčním měničem a vedením.

Čerpací stanice surové vody se skládá ze čtveřice čerpadel. Jedno-dvě čerpadla jsou provozní (podle potřeby vody – hladiny ve vodojemu jsou v provozu jedno nebo dvě čerpadla, uživatelsky je možné vybrat nastavení chodu jednoho nebo dvou čerpadel), třetí slouží k doplnění potřeby prací vody (při praní běží 2-3 čerpadla dle průtoku prací vody) čtvrté je mokrá rezerva. Čerpadla se střídají a zaskakují. Čerpací stanice surové vody je řízena od hladiny vody ve vodojemu. Prostřednictvím měničů frekvence se udržuje konstantní hladina ve vodojemu tak, aby se provoz nepřerušoval. Průtok vody na filtry se měří indukčním průtokoměrem FIQ2.

V provozu je vždy jeden filtr, po skončení filtračního cyklu se spustí z automatu praní, samotné praní je řízenou automatem filtru. Do provozu jde druhý filtr. Přepíná se pomocí elektrouzávěrů EU 1 a 2.

Praní filtrů je řízeno z centrálního dispečinku tak, aby bylo možné nastavovat spuštění praní. Praní filtrů bude řízeno od množství vyrobené vody a variantně časově.

Prací voda se shromažďuje v usazovací nádrži. Po odsazení v délce 8-24 h se odsazená voda odčerpá do nádrže surové vody nebo do recipientu. V nádrži zůstává cca 1/3 objemu jako kalový prostor. Výška kalového prostoru je dána umístěním čerpadla odsazené vody.

Upravená voda do sítě se měří vodoměrem FIQ3 a FIQ4.

Dávkovací čerpadlo je řízeno průtokoměrem FIQ2. napájení dávkovacího čerpadla bude blokováno při překročení mezní koncentrace chloru (0,3 mg/l).

Koncentrace chloru se měří kontinuálním analyzátorem.

## Základní technické údaje

### Napěťová soustava

3NPE 400/230V 50Hz, TN-C-S

3NPE 400/230V 50Hz, TN-S

1NPE 230V 50Hz, TN-S

24V DC PELV

12V DV PELV

### Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-54

| ed.2 |  |
| --- | --- |
| Živých částí: | základní izolací živých částí |
|  | kryty a přepážkami |
| Neživých částí: | automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy |
|  | ochranné pospojování |
| Živých i neživých částí: | ochrana malým napětím SELV a PELV |
| Doplňková ochrana: | doplňující ochranné pospojování |
|  | proudový chránič |
| Bilance příkonu |  |
| Instalovaný příkon: | Pi = 3,5 kW technologická zařízení |
|  | Pi = 7,8 kW stavební instalace |
|  | Pi = 16 kW pohony přes FM |
|  | Pi = 0,4 kW pohony armatur |
| Celkem příkon: | Pp = 27,2 kW |
| Soudobost: | β = 0,60 |
| Soudobý příkon: | Ps = 19,00 kW |
| Celkový soudobý příkon | Pcs = 15 + 4 = kW (technologie + stavební) |

Hodnota navrženého hl. jističe: 	 	           In = 3 x 40 A

Hodnota navrženého hl. jističe v elektroměru          In = 3 x 50 A

Při návrhu je nutno počítat s výměnou elektroměrového pilíře a výměnou pojistkové skříně u ČS.

Přehled instalovaných zařízení a příkonů pro ČS:

| název | počet | příkon | celkem | jednotka | napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čerpadla v ČS Č1,Č2,Č3+Č4 | 4x | 4 | 16 | kW | 400V |
| čerpadlo ods.vody Č5 | 1x | 0,55 | 0,55 | kW | 230V |
| kompresor M6 | 1x | 1,5 | 1,5 | kW | 400V |
| vodárna M7 | 1x | 1,5 | 1,5 | kW | 400V |
| dávkovací čerp.Č8 | 1x | 0,5 | 0,5 | kW | 230V |
| pohony armatur | 2x | 0,2 | 0,4 | kW | 400V |
| ventilátor | 2x | 0,11 | 0,22 | kW | 230V |
| Přímotop | 2x | 1,5 | 3 | kW | 230V |
| ostatní | 1x | 4 | 4 | kW | 230V |
| Součet |  |  | 27,7 | kW |  |

Přehled instalovaných zařízení a příkonů pro VRT:

| název | počet | příkon | celkem | jednotka | napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čerpadlo ve vrtu Č6 | 1x | 26 | 26 | kW | 400V |
| Frekvenční měnič pro Č6 | 1x | 72 | 72 | A | 400V |

## Podklady k projektové dokumentaci

- Projektová dokumentace technologie

- ČSN 33 2130 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 33 2180 - Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 33 2190 - Připojování elektrických strojů a pohonů elektromotory

- ČSN 33 3060 - Ochrana elektrických zařízení proti přepětím

- ČSN 33 3210 - Rozvodná zařízení

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 – Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektrická instalace budov: Výběr a stavba elektrických zařízení - Včeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrická zařízení 4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 - Elektrická zařízení 4-43 Bezpečnost-Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-46 ed.2 - Elektrická zařízení 4-46 Bezpečnost - Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-4-473 - Elektrická zařízení 4-47-473 Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-481 - Elektrická zařízení 4-48-481 Bezpečnost - Výběr opatření na ochranu před úrazem el. proudem podle vnějších vlivů

- ČSN 33 2000-5-52 - Elektrická zařízení 5-52 Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000-5-54 ed.2 - Elektrická zařízení 5-54 Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-5-551 - Elektrická zařízení 5-55-551 Nízkonapěťová zdrojová zařízení

- ČSN EN/IEC 62305 - Předpisy pro ochranu před bleskem

- ČSN EN 60728-11:2005 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - část 11: Bezpečnost

- ČSN EN 50110-1,2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN 38 1754  - Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů

- ČSN EN 60 529 33 0330 - Stupně ochrany krytem

- ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 736006 - Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

- ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-6 – Revize

#### Hlavní rozváděč RM1

Tento rozváděč bude instalován v horním patře. Bude se jednat o oceloplechovou skříň širokou 1000 mm, vysokou 2000 mm a hlubokou 500 mm. Skříň bude umístěna na podstavci vysokém 200 mm. Rozváděč bude opatřen krytím IP54/20.

V rozváděči bude instalován hlavní jistič doplněn napěťovou cívkou. Na tuto cívku budou připojena tlačítka TOTAL STOP, která budou rozmístěna po areálu ČS. Jejich stisknutí vypne veškeré elektrické zařízení celé čerpací stanice.

Přívod tohoto rozváděče bude nový. Jedná se o kabel CYKY-J 5x16, který bude přiveden z nové pojistkové skříně v areálu ČS.

V rozváděči se bude nacházet programovatelný automat s dostatečným počtem vstupů a výstupů pro připojení technologického zařízení. Prostřednictvím ETHERNETu bude k PLC připojen barevný dotykový displej, umístěný ve dveřích rozváděče. Displej bude mít rozměr minimálně 10“. Vizualizace na displeji bude umožňovat ovládání technologie.

Čerpadla stanice surové vody budou ovládána prostřednictvím frekvenčních měničů. Frekvenční měniče budou umístěny uvnitř rozváděčů a pomocí ventilátorů umožněné  chlazení a temperování. Ovládání frekvenčních měničů bude provedeno z řídicího systému protokolem ETHERNET.

Kabelové trasy

Pro uložení kabelů uvnitř objektů budou použity drátěné kabelové žlaby. Žlaby budou hluboké 50 mm a široké 50, 100, 200, 300 a 400 mm. Žlaby budou přichyceny na stěny prostřednictvím výložníků nebo pod stropem prostřednictvím závěsů. Žlaby budou vzájemně propojeny pomocí spojek. Odbočky a ohyby budou prováděny dle návodu výrobce dodaného systému. Povrchová úprava nosného systému bude žárový zinek. Kabely budou uvnitř žlabů vyrovnány a vyvázány stahovacími pásky.

Kabely, odbočující z drátěných kabelových žlabů ke spotřebičům a senzorům, budou uloženy v ochranných plastových chráničkách nebo plastových trubkách.

Kabely

Silové rozvody budou provedeny kabely typu CYKY a YSLY-JZ. Spotřebiče ovládané prostřednictvím frekvenčních měničů budou připojeny stíněnými kabely typu 2YSLCY. Místní ovládací skříně budou připojeny kabely typu JYTY a TCEPKPFLE.

K připojení snímačů a řídicího systému budou použity kabely typu J-Y(St)Y.

Pro výpočet dimenzování kabelů byly sledovány následující kritéria:

- Dimenzování kabelů z hlediska nejvyšší dovolené provozní teploty.

- Dimenzování kabelů podle dovoleného úbytku napětí.

- Dimenzování kabelů podle tepelných účinků zkratových proudů.

- Zajištění ochrany proti úrazu elektrickým proudem.

- Volba kabelu z hlediska zabezpečení správné funkce ochran.

Kontrolní výpočty pro novou kabeláž byly provedeny dle platných norem. Při kontrolních výpočtech kabeláže byla použita průměrná provozní teplota okolí.

Všechny kabely budou na obou koncích označeny štítky, na kterých bude uveden název a typ kabelu a směr odkud kam kabel vede.

Uzemnění a pospojení

- Uzemnění a pospojování bude dle nových platných norem ČSN EN/IEC 62305 -1-4 Předpisy pro ochranu před bleskem

Bude se jednat o vybudování nového hromosvodu přípojeného na pásek FeZn 30x4 mm, který bude uložený v zemi po obvodu objektu. Toto uzemnění bude vzájemně spojeno a bude tak tvořit jednotné areálové uzemnění.

Toto uzemnění bude vyvedeno na hlavní ochranné přípojnice (MET) objektu.

Navzájem bude pospojováno: přípojnice hlavního pospojování, přívody PEN, místo rozdělení sítě TN-C na TN-C-S, ochranné pospojování, uzemnění objektu, vodivý trubní rozvod, kovové konstrukční části, uzemnění přepěťových ochran, jeřábky, žebříky, zábradlí apod.

Pospojování bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 20005-54 ed.3.

## Všeobecné požadavky na dodávku el.zařízení

Dodávka zařízení

- Dodávané zařízení bude plně funkční.

- Přístroje a regulační prvky musí být vybírány s ohledem na jejich počet uspřádání a kvalitu takovým způsobem, aby splňovaly podmínky pro bezpečné a spolehlivé řízení technologie ČS.

- Přístroje musí být konstruovány z materiálů odolávajících korozivním účinkům médií, se kterými přijdou do styku.

- Všechna zařízení, která budou umístěna na volném prostranství, musí být chráněna proti vnějším vlivům, jako jsou například povětrnostní vlivy, atmosférická koroze, apod., musí být dodány v odpovídajícím stupni krytí.

- Všechny přístroje musí být umístěny tak, aby byly přístupné pro údržbu a případné opravy či kalibraci.

- Všechny přístroje musí být označeny trvale připojenými štítky s popisem a povrchem odolávajícím okolnímu prostředí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Realizaci tohoto projektu budou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. a pracovníci, kteří mají detailní znalosti o upravovaném zařízení.

V průběhu realizace bude dodržován zákon 309/2006 Sb., zákon 262/2006 Sb., nařízení vlády 591/2006 Sb., všechna ustanovení ČSN EN 50110-1 ed. 2, ČSN EN 50110-2 ed. 2 pro práci na el. zařízení, všechny ostatní související místní provozní předpisy a budou respektována všeobecná pravidla BOZP.

Výkresová dokumentace

Ke každému elektrickému zařízení musí dodavatel elektro přiložit úplné prováděcí výkresy zařízení vč. stavební elektroinstalace. Předávací dokumentace musí odpovídat skutečnému provedení stavby. Tato dokumentace bude předána provozovateli pro potřeby údržby. Všechny pozdější změny musí být do této dokumentace zakresleny.

Závěr

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a musí být dána k dispozici vždy s výkresovou dokumentací.

Všechny montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými normami ČSN a ostatními prováděcími a bezpečnostními předpisy. Zahájení prací musí být na TIČR oznámeno doručením oznámení o zahájení montáže v souladu s požadavky vyhl. č. 73/2010 Sb.

Před uvedením elektroinstalace do provozu je nutno provést výchozí revizi elektrické instalace a od TIČR obdržet odborné a závazné stanovisko.

PP POHONY s.r.o.

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

HOŘENICE 45, 551 01, JAROMĚŘ, tel./fax. 047/274 35 67