| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVIZE |  |  |  |  |  |  |  |  | DATUM |  | akvo pros.r.o. SCHVÁLIL |  |  |
| VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | BPV |  |  |  |  |  | IČO: 24232343 DIČ: CZ24232343 |  |  |  |  |  |
| POLOHOVÝ SYSTÉM |  | JTSK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL |  |  | KONTROLOVAL |  | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIROSLAV ŠPATENKA |  |  | MIROSLAV ŠPATENKA |  | JAN BERAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVESTOR | MĚSTO KOSTELEC N. O., PALACKÉHO NÁM. 38, 517 41 KOSTELEC N. O. |  |  |  |  |  |  | VYŠEHRADSKÁ 1349/2 PRAHA 2– NOVÉ MĚSTO 128 00 |  |  |  |  |  |
| KATASTR | KOSTELEC NAD ORLICÍ (670197), TUTLEKY (771961) |  |  |  |  |  |  | WWW.AKVOPRO.CZ |  |  |  |  |  |
| AKCE | INTENZIFIKACE ÚPRAVNY VODY A PŘIVADĚČE KOSTELEC NAD ORLICÍ |  |  |  |  |  |  |  |  | STUPEŇ |  | DPS |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Č. ZAKÁZKY |  | 758 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FORMÁT |  | A4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATUM |  | 11/2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  |  |  |
| ČÁST | SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  | PARE |  | REVIZE | Č. VÝKRESU |
| NÁZEV | Souhrnná technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | B. |

OBSAH

B.1.	Popis území stavby	4

a)	Charakteristika stavebního pozemku	4

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	4

c)	Stávající ochranná pásma	4

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	5

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	5

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	6

g)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	6

h)	Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)	7

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	7

B.2.	CELKOVÝ POPIS STAVBY	7

B.2.1.	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	7

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení	9

a)	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	9

b)	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	9

B.2.3.	Celkové provozní řešení, technologie výroby	9

B.2.4.	Bezbariérové užívání staveb	9

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby	10

B.2.6.	Základní charakteristika objektů	10

a)	Stavební řešení	10

b)	Konstrukční a materiálové řešení	11

c)	Mechanická odolnost a stabilita	12

B.2.7.	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	12

a)	Technické řešení	12

b)	Výčet technických a technologických zařízení	12

B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení, posouzení tech. podmínek požární ochrany	13

a)	Rozdělení stavby a objektů do požárních úseku	13

b)	Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezp.	13

c)	Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí	13

d)	Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest	13

e)	Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru	13

f)	Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst	13

g)	Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu	13

h)	Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby	13

i)	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezp. zařízeními	13

j)	Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezp. značek a tabulek	13

B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi, kritéria tepelně technického hodnocení	13

a)	Kritéria tepelně technického hodnocení	13

b)	Posouzení využití alternativních zdrojů energií	13

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování pitnou vodou, apod.) a dále řešení vlivu stavby na okolí.	13

B.2.11.	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	13

a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží	13

b)	Ochrana před bludnými proudy	14

c)	Ochrana před technickou seizmicitou	14

d)	Ochrana před hlukem	14

e)	Protipovodňová opatření	14

f)	Ostatní účinky	14

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu	14

a)	Napojovací místa technické infrastruktury	14

b)	Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky	14

B.4.	Dopravní řešení	15

a)	Popis dopravního řešení	15

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	15

c)	Doprava v klidu	15

d)	Pěší a cyklistické stezky	15

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	15

a)	Terénní úpravy	15

b)	Použité vegetační prvky	15

c)	Biotechnická opatření	15

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	16

a)	Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	16

b)	Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	16

c)	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	16

d)	Návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení, nebo stanoviska EIA	16

e)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek ochrany podle jiných právních předpisů	16

B.7.	Ochrana obyvatelstva	16

B.8.	Zásady organizace výstavby	17

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	17

b)	Odvodnění staveniště	17

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	17

d)	Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky	17

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	17

f)	Maximální zábory pro staveniště	18

g)	Maximální produkovaná množství odpadu a emisí při výstavbě, jejich likvidace	18

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	18

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě	18

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	19

k)	Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb	21

l)	Zásady pro dopravní inženýrská opatření	21

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	21

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	21

# Popis území stavby

### Charakteristika stavebního pozemku

Prostor vodojemu se nachází ve východní části katastrálního území Kostelec nad Orlicí. Vodovodní přivaděč je od vodojemu situován severozápadním směrem až do ulice U Tutlek v severovýchodní okrajové části Kostelce nad Orlicí Jedná se v podstatě o nezastavěné území s nezpevněnými povrchy. Pozemek u vodojemu je velmi mírně svažitý, v trase vodovodního přivaděče je členitý od mírně svažitého až po výrazně svažitý. Prostor stavby přivaděče je v současné době využíván jako louky a pole. Kromě kratšího zalesněného úseku se jedná o území pravidelně obhospodařované a udržované. Výměna čerpadla ve vrtu a výměna elektroměrového pilířku proběhne v zastavěné části obce Tutleky.

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Byla provedena obhlídka lokality projektantem. Bylo zjištěno umístění armaturní šachty v ulici U Tutlek a se zástupcem správce vodovodu byly upřesněny napojovací body přivaděče. Bylo provedeno geodetické zaměření prostoru a proveden hydrogeologický průzkum v místě přístavby objektu vodojemu (úpravny vody). Dle vyjádření správců byly do PD zakresleny podzemní sítě.

### Stávající ochranná pásma

#### Inženýrské sítě

Na staveništi a v jeho blízkosti se nacházejí stávající podzemní sítě:

vodovod (ve správě Aqua Servis Rychnov n. K.)

sdělovací vedení (ve vlastnictví Cetin)

elektrické vedení /přívod NN pro vodojem/

plynovod (ve vlastnictví GasNet)

kanalizace /odtoky z vodojemu/

Před zahájením prací budou u správců sítí znovu prověřeny zákresy inž. sítí. Prověření se musí týkat všech druhů sítí, ať se v projektu vyskytují nebo ne. Investor (popř. dodavatel) požádá správce inženýrských sítí o jejich vytyčení v terénu, kontrolu jejich zakreslení ve výkresové dokumentaci, případně upřesnění dokumentace.

Před zahájením zemních prací budou vytyčené sítě v místech styku ručně odkryty.

Navrhované řešení předpokládá bezkolizní vykřížení stavby vodovodního přivaděče i objektu úpravny vody s dosavadními inženýrskými sítěmi. Při křížení inženýrských sítí je nutné v předstihu provést kopanou sondu, aby byla ověřena jejich předpokládaná hloubka uložení a v případě kolize bylo možné navrhnout opatření. Po odkrytí podzemních vedení sítí a zjištění jejich skutečné polohy bude posouzena nutnost jejich přeložek nebo úprava navržené trasy řadu.

Veškeré práce v blízkosti stávajících podzemních vedení a v jejich ochranných pásmech budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s požadavky správců těchto sítí!

Na stavbě vodovodního přivaděče nedojde ke styku s žádným nadzemním vedením.

#### Vodní zdroje, les

Stavba se nachází chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa – vyznačeno na situaci C.2, C.3 a na lesním pozemku (parc.č. 2878/5) v k.ú. Kostelec nad Orlicí.

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavba se nenachází v poddolovaném území.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Přístavba nového objektu úpravny vody ke stávající budově vodojemu nebude mít žádný negativní vliv na okolí (žádné jiné stavby se zde nenacházejí). Stavba vodovodního přivaděče je stavbou podzemní, takže po jejím dokončení nebude mít na okolí žádný vliv.  Odtokové poměry v místě stavby se nemění.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje asanace ani demolice budov. Nutné bude vybourat část stávajícího vodovodního systému v místech napojení nového přivaděče na stávající potrubí.

Při výstavbě přivaděče je třeba projít zalesněným prostorem (na pozemcích parc.č. 2878/1 a 2878/5 v k.ú. Kostelec nad Orlicí). Pozemek 2878/5 je lesním pozemkem. Pro stavbu bude nutné vykácet několik vzrostlých stromů, neboť leží v trase vodovodu – předpokládáme cca 25 až 30 stromů o průměru kmene od 150 do 400 mm. Kromě toho budou smýceny křoviny, protože bez toho není prostor stavby v některých místech téměř přístupný. Toto se týká nejen lesního pozemku, ale i prostoru u rušené armaturní šachty (na konci výstavby nového přivaděče) a prostoru vodojemu.

Další kácení stromů předpokládáme v místě severozápadní části plotu okolo vodojemu. Jednak překážejí výstavbě rozšíření úpravny vody a jednak svým vzrůstem již mohou ohrozit budovu VDJ a ÚV. Šlo by o 1 kus listnatého a cca 4 kusů jehličnatých stromů.

### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavbou nedojde k trvalým záborům zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.

### Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba bude napojena na stávající vodovodní potrubí a přívod elektrické energie. Prostor vodojemu a úpravny vody bude stejně jako doposud přístupný po stávající polní cestě z Tutlek.

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

S ohledem na navýšení výkonu zařízení je nutné navýšení hlavního jističe na 50 A.

# CELKOVÝ POPIS STAVBY

## Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

SO 01 – Úpravna vody – stavební část

Součástí stavební části je výstavba nového objektu s nádržemi pro intenzifikovanou úpravnu vody, která se nachází ve stávající budově. Přístavba bude přístupná z venkovního prostoru.

Do stavební části patří i stavební úpravy ve stávající budově. Dojde k rozšíření podlahové plochy přízemí, kde budou volné prostory mezi stávajícími panely a stěnami zhotoveny podlahy pro umístění nových filtrů a elektrorozvaděče. Dále budou zazděna všechna sklobetonová okna a zhotoven nový montážní otvor (po instalaci filtrů bude otvor zazděn a nahrazen vstupními dveřmi).

SO 02 – Úpravna vody – technologická část

Technologická část úpravny vody je zařízení pro odstranění železa ze surové vody před jejím přivedením do spotřebiště. Součástí úpravny vody jsou dva pískové filtry v 1.NP stávající části armaturní komory vodojemu, trubní rozvody a strojní zařízení ve stávající části i přístavbě (viz. SO 01).

Intenzifikací úpravny vody dojde ke zkapacitnění zařízení (z 864 m3/den na 1420 m3/den), ke zlepšení kvality pitné vody ve spotřebištích a zároveň snížení nároků na obsluhu.

Surová voda dopravená z vrtu do úpravny vody se nejprve provzdušní. Tím se zoxiduje Fe2+ na formu Fe3+ která dále reaguje s přítomnými ionty OH- za vzniku hydratovaných oxidů trojmocného železa. Tato sraženina je dobře filtrovatelná na pískovém filtru. Vznikající CO2 se přebytkem vzduchu odvětrá a tím lze regulovat výsledné pH vody. Odpadní vody budou odvedeny do usazovací nádrže, kde se po usazení kalu odsazená voda odčerpá do výroby a usazené kaly se periodicky odvezou na ČOV. Variantně se odpadní vody odvedou přepadem do kalové laguny.

Součástí intenzifikace úpravny vody je i výměna vystrojení vrtu v Tutlekách. Původní čerpadlo bude nahrazeno novým s výkonem až 16 l/s. Čerpadlo bude řízeno frekvenčním měničem.

SO 03 – Sanace akumulačních nádrží vodojemu

Vodojem je tvořen dvěma samostatnými akumulačními nádržemi po 650 m3, tj. celkový objem nádrží je 1300 m3. Jedná se o železobetonové monolitické nádrže zakryté ŽB panely. Vnitřní povrchy stěn a dna jsou opatřeny nedefinovaným nátěrem.

Předpokládáme celkovou sanaci akumulací, která spočívá v postupných krocích: otryskání stěn a dna křemičitým pískem, oplach dna a stěn vodou, odčerpání vody a transport písku z vodojemu, pasivace odhalené výztuže, reprofilace stěn a stropu hrubou sanační maltou, zhotovení fabionů ve vnitřních rozích, sanace stěn a stropu jemnou reprofilační maltou, aplikace hydroizolační stěrky s atestem na pitnou vodu a nakonec úklid, odvoz suti, atd.

Sanovaná vnitřní plocha akumulačních nádrží vodojemu cca 900 m2.

SO 04 – Vodovodní přivaděč

Projektová dokumentace řeší výstavbu vodovodního přivaděče od vodojemu (s úpravnou vody) do Kostelce nad Orlicí – napojovací místo je v ulici U Tutlek. Stavba se nachází v severovýchodní části katastrálního území Kostelec nad Orlicí se zásahem do jihozápadního okraje katastrálního území Tutleky. Bude sloužit k bezporuchovému přivedení pitné vody do Kostelce n. O.

Celková délka nového potrubí je 1203,65 metru.

SO 05 – Elektroinstalace

Na elektrickou energii budou napojeny všechna potřební technologická zařízení v objektu, osvětlení a zajištění objektu před vstupem neoprávněných osob. Zároveň je součástí elektroinstalace systém MaR pro automatický provoz všech částí.

Do objektu SO 05 patří i výměna stávajícího elektroměrového pilířku s elektroměrem pro vodojem a úpravnu vody. Pilířek je umístěn u trafostanice v Tutlekách (na pozemku parc.č. 190/3 v k.ú. Tutleky).

Součástí elektroinstalace je i napojení vyměňovaného ponorného čerpadla ve vrtu, zásobujícího vodojem „Tabulka“. Čerpadlo se napojí přes frekvenční měnič a systém ovládání čerpadla v závislosti na hladině vody ve vodojemu.

SO 06 – Oplocení

Celý areál vodojemu (a úpravny vody) se oplotí poplastovaným pletivem v. 1,8 metru na ocelových poplastovaných sloupcích. Nové oplocení nahradí původní, které již neplní svou funkci.

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba nového objektu pro rozšíření úpravny vody bude z vnější strany vzhledově kopírovat stávající nadzemní část budovy vodojemu. Vodovodního přivaděče se urbanismus netýká – jedná se o podzemní stavbu.

### Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Viz bod B.2.2. a).

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba bude provozována v automatickém režimu s pravidelnými kontrolami pověřenými pracovníky provozovatele vodovodu.

## Bezbariérové užívání staveb

Stavba nemá nároky na bezbariérové užívání – stavbu v podstatě nelze bezbariérově provozovat.

## Bezpečnost při užívání stavby

Při užívání stavby bude její provozovatel dodržovat veškeré právní předpisy tykající se bezpečnosti práce. Rovněž budou plněny veškeré hygienické předpisy, a to během výstavby i při provozování.

## Základní charakteristika objektů

### Stavební řešení

SO 01 – Úpravna vody – stavební část

Ke stávající mu objektu vodojemu bude přistavěna budova se železobetonovými nádržemi surové vody a odpadní prací vody. Nad železobetonovou částí bude pokračovat část zděná, chránící obě nádrže s vodou a umožňující přístup obsluhy při pravidelných kontrolách. Vstup do přístavby je umožněn z vnějšího prostoru po ocelovém schodišti. Pro pohyb osob ve vnitřním prostoru nad nádržemi je navržena ocelová plošina.

Menší stavební úpravy se dotknou i stávajícího objektu, kde je nutné vytvořit nový montážní otvor pro instalaci filtrů. Zároveň dojde k zazdění všech stávajících sklobetonových oken, výměně vstupních dveří a rozšíření podlahy v 1.NP.

SO 02 – Úpravna vody – technologická část

Součástí technologické části bude provedení vrtaných prostupů pro průchod potrubí stavebními konstrukcemi.

SO 03 – Sanace akumulačních nádrží vodojemu

V rámci intenzifikace úpravny vody dojde i k celkové sanaci akumulačních nádrží vodojemu, která zajistí prodloužení životnosti důležité součásti vodojemu. Definitivní povrch (po provedení přípravných prací) bude proveden hydroizolační stěrkou s atestem na pitnou vodu.

SO 04 – Vodovodní přivaděč

Potrubí vodovodního přivaděče z PE bude uloženo do pažené rýhy se svislými stěnami. Potrubí se uloží do lože z prohozené zeminy. Stejným materiálem se trubky i obsypou. Na obsyp se položí výstražná fólie bílé barvy. Zásyp rýh bude proveden vytěženou zeminou hutněnou po vrstvách.

SO 05 – Elektroinstalace

Běžné provedení pro objekty vodojemů a úpraven vody.

SO 06 – Oplocení

Nové oplocení z poplastovaného pletiva na ocelových poplastovaných sloupcích nahradí původní, dnes již neexistující plot. Z původního opocení bude ponechána brána a branka, které se opraví a natřou. Nové pletivo doplní ostnatý drát ve třech řadách.

### Konstrukční a materiálové řešení

SO 01 – Úpravna vody – stavební část

Objekt je navržen z železobetonu a keramického zdiva. Vstupní dveře budou plastové zateplené. Veškeré vnější i vnitřní povrchy vycházejí ze stávajícího objektu a navazují na něj. Celkové vnější rozměry přístavby pro úpravnu vody 5,0x6,5x8,8 m.

SO 02 – Úpravna vody – technologická část

Technologické vybavení vodojemu a úpravny vody je navrženo převážně z nerezu resp. litiny (potrubí, filtry, čerpadla, armatury) a z PVC (potrubní rozvody filtrů, odpadní potrubí z nádrží surové vody a odpadní prací vody).

SO 03 – Sanace akumulačních nádrží vodojemu

Po základních úpravách vnitřního povrchu nádrží hrubou a jemnou maltou budou obě nádrže opatřeny hydroizolační stěrkou s atestem na pitnou vodu. Sanovaná plocha cca 900 m2.

SO 04 – Vodovodní přivaděč

Potrubí je navrženo z PE100 RC SDR11 ⌀355x32,2 mm. Použity budou 12-ti metrové trouby spojované elektrotvarovkami. Celková délka přivaděče cca 1203,65 m.

SO 05 - Elektroinstalace

Běžné provedení pro objekty vodojemů a úpraven vody.

SO 06 – Oplocení

Opocení je navrženo z poplastovaného pletiva upevněného na poplastovaných sloupcích. Celková délka nového plotu je cca 177 metrů.

### Mechanická odolnost a stabilita

Přístavba nového objektu úpravny vody je navržena z materiálů, splňujících požadavky na jejich použití v daném druhu stavby.

Potrubní rozvody a technické vybavení již z podstaty svého určení mají dostatečnou mechanickou odolnost.

Stavba vodovodního přivaděče vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje posouzení mechanické odolnosti a stability.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

### Technické řešení

V úpravně vody jsou nejdůležitějším zařízením dva pískové filtry. K nim však neoddělitelně patří i vysokotlaká čerpadla ve 1.PP a veškeré trubní rozvody v objektu.

### Výčet technických a technologických zařízení

Pískový filtr ⌀2200 mm	2 ks

Vysokotlaká čerpadla	4 ks

Kompaktní vodárna		1 ks

Kompresor			1 ks

Elektrouzávěry		2 ks

Elektrorozvaděč		1 ks

Přímotop			3 ks

Elektroměrový pilířek	1 ks

Ponorné čerpadlo ve vrtu	1 ks

Potrubí, armatury atd.	viz. výkresová část

## Požárně bezpečnostní řešení, posouzení tech. podmínek požární ochrany

### Rozdělení stavby a objektů do požárních úseku

### Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezp.

### Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

### Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

### Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

### Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

### Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

### Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

### Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezp. zařízeními

### Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezp. značek a tabulek

Body B.2.8.a až j – vše dle PBŘ.

## Zásady hospodaření s energiemi, kritéria tepelně technického hodnocení

### Kritéria tepelně technického hodnocení

Stavba nemá požadavky.

### Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Alternativní zdroje energie nebudou využity.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování pitnou vodou, apod.) a dále řešení vlivu stavby na okolí.

Je nutno dodržovat veškeré hygienické předpisy a normy.

## Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavba nemá požadavky.

### Ochrana před bludnými proudy

Stavba nemá požadavky.

### Ochrana před technickou seizmicitou

Stavba nemá požadavky.

### Ochrana před hlukem

Přístavba úpravny vody nemá požadavky – v budově nebude stálá obsluha. Objekt je umístěn zcela mimo jakoukoliv zástavbu.

### Protipovodňová opatření

Stavba nemá požadavky.

### Ostatní účinky

Žádné další účinky působící na stavbu nejsou známé.

# Připojení na technickou infrastrukturu

### Napojovací místa technické infrastruktury

Přívod vody do vodojemu (úpravny vody) zůstane původní. Potrubí zásobující Tutleky pitnou vodou zůstane původní. Vodovodní přivaděč pro Kostelec nad Orlicí bude propojovat vnitřní potrubí upravené vody v armaturní komoře vodojemu se stávajícím potrubím v ulicí U Tutlek v Kostelci nad Orlicí.

Elektrická energie pro potřeby vodojemu a úpravny vody bude odebírána ze stávajícího přívodu NN. Totéž platí i pro výměnu čerpadla ve vrtu a výměnu elektroměrového pilířku v Tutlekách.

### Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky

Viz B.2.6.

# Dopravní řešení

### Popis dopravního řešení

Příjezd na staveniště u vodojemu bude po stávajících veřejných komunikacích a po polní cestě z Tutlek. Přístup na staveniště vodovodního přivaděče bude vyznačeným koridorem podél trasy.

### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Pro napojení na dopravní infrastrukturu budou využity stávající komunikace v obci Tutleky a městě Kostelec nad Orlicí.

### Doprava v klidu

Stavba nemá požadavky.

### Pěší a cyklistické stezky

Stavba nemá požadavky.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### Terénní úpravy

Terén v místě výkopu pro vodovodní přivaděč bude uveden do původního stavu. Výjimkou je zalesněný pozemek parc.č. 2878/5 v k.ú. Kostelec nad Orlicí, kde vykácené stromy nebudou nahrazeny, a kde se pouze rozprostře původní kulturní vrstva.  Tato vrstva musí být zajištěna proti splavení deštěm.

Terén u přístavby pro úpravnu vody bude upraven v návaznosti na okolí.

### Použité vegetační prvky

Stavba nemá požadavky.

### Biotechnická opatření

Stavba nemá požadavky.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

### Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu ani zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

### Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

### Návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení, nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá stanovisku EIA.

### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek ochrany podle jiných právních předpisů

Pro vodovodní přivaděč je stanoveno ochranné pásmo v celkové šířce 3,4 metru. Toto základní ochranné pásmo je v místech větší hloubky vodovodního potrubí rozšířeno na každou stranu o 1 metr na celkových 5,4 metru (detaily jsou na výkrese D.04.2 – Situace – část 1 ve složce SO 04 – Vodovodní přivaděč.

Ochranné pásmo vodojemu (s úpravnou vody) je dáno hranicemi pozemku parc.č. St.2945/2 (v k.ú. Kostelec nad Orlicí), resp. oplocením, které bude obnoveno v původním rozsahu.

# Ochrana obyvatelstva

Stavba nepodléhá požadavkům na ochranu obyvatelstva.

# Zásady organizace výstavby

### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Vzhledem k rozsahu stavby nepředpokládáme potřebu zřizovat rozsáhlejší zařízení staveniště. Na pozemcích parc.č. 2945/3 a St.2945/2 v k.ú. Kostelec n. O. bude umístěna kancelářská buňka a mobilní toaleta; po dohodě v vlastníkem pozemků parc.č. 2945/4 a 2945/1 by mohl být dočasný sklad menších dílů a prvků umístěn zde. Trubní materiál vodovodního přivaděče bude moci být uložen po dohodě zhotovitelské firmy s majitelem pozemku par.č. 2296/1 v k.ú. Kostelec n. O. Pokud by k dohodě nedošlo, bude veškerý materiál prováděcí firma vozit průběžně ze svého skladu.  Jednání o možnostech umístění zařízení staveniště povede až konkrétně vybraná firma zhotovitele, a není to proto součástí projektové dokumentace.

Potřeby a spotřeby hmot jsou součástí Viz B.2.6.

### Odvodnění staveniště

Při výstavbě bude případná spodní voda (nebo voda steklá při deštích) pomocí kalového čerpadla rozstřikována na sousední pozemky (po dohodě s jejich majiteli).

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude realizováno po místních komunikacích obce Tutleky a města Kostelec nad Orlicí a po polní cestě k vodojemu.

Potrubí vodovodního přivaděče bude propojeno s vnitřním rozvodem upravené vody v armaturní komoře vodojemu a se stávajícím vodovodním potrubím v ulici U Tutlek.

### Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky

Při stavbě nedojde k trvalým záborům zemědělského půdního fondu.

Při výstavbě vodovodního přivaděče a přístavby pro úpravnu vody bude okolí rušeno činností stavebních mechanizmů. Vzhledem k velikosti stavby se však bude jednat pouze o relativně krátkodobou záležitost.

### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nemá požadavky na asanace ani demolice okolních objektů.

Kácení dřevin – viz B.1.f.

Všechny výkopy musí být řádně označeny zábranami nebo plastovým plotem nebo zajišťovací páskou. Označení musí být zřetelné a v místech pohybu osob dostatečné i za snížené viditelnosti. Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob (pouze v místech předpokládaného pohybu osob).

### Maximální zábory pro staveniště

Celkový prostor staveniště bude mít plochu cca 9300 m2.

### Maximální produkovaná množství odpadu a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stávající potrubní rozvody ve vodojemu jsou z oceli a litiny a budou likvidovány jako sběrná surovina. Stavební suť, vzniklá při stavebních úpravách ve stávajícím objektu vodojemu a při bourání armaturní šachty na vodovodním přivaděči bude odvezena na řízenou skládku. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku nebo použita na terénní úpravy v katastru města Kostelec nad Orlicí.

### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Předpokládaný objem zemních prací při výstavbě přístavby pro úpravnu vody bude cca 400 m3. Výkopy pro vodovodní přivaděč budou cca 2200 m3.

### Ochrana životního prostředí při výstavbě

V průběhu stavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí v zájmové lokalitě, a to provozem stavebních mechanizmů a vlivem zvýšené frekvence těžké dopravy při transportu stavebních materiálů a výkopku, kdy bude zvýšena prašnost a hladina hluku. Dodavatel bude garantovat, že stavební práce budou prováděny v souladu s Nařízením vlády č. 502/2000Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Stavební dodavatel je povinen učinit taková opatření, aby zabránil případné možnosti kontaminace povrchových a podzemních vod v průběhu výstavby únikem pohonných, mazacích a stavebních hmot (např. cementové mléko, atd.). Pokud v havarijním případě dojde ke kontaminaci, musí být ze strany stavebního dodavatele nebo stavebníka okamžitě učiněny kroky k odstranění jejích příčin a důsledků a k minimalizaci škod.

S odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy (zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu určených a odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.

Práce v ochranném pásmu lesa musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení lesních porostů. Na lesních pozemcích nesmí být kotvena stavební zařízení a odstavována technika. Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému.

### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. „Základní podmínky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“ ve znění vyhlášek č. 207/1991 Sb., 192/2005 Sb., 601/2006 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č. 22/1997 Sb. "o technických požadavcích na výrobky" ve znění zákonů č. 71/200 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2003 Sb. a č. 226/2003 Sb.

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Zákon č. 309/2006 Sb."o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci"

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. „o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“

- ČSN 26 9030 "Skladování. Zásady bezpečné manipulace" a související normy

- ČSN 33 1310 „Bezpečnostní předpisy pro elektr. zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace“

- ČSN 33 2000-5-54 "Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení"

- ČSN 33 2000-4-41 (ed.2) "Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Bezpečnost. Ochrana před úrazem elektrickým proudem".

V průběhu provádění prací musí být dodržovány veškeré předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících, zejména:

- vstup nepovolaných osob na staveniště (pracoviště) musí být zakázán a staveniště musí být viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami

- pracovníci na staveništi (pracovišti) jsou povinni nosit ochranné pomůcky a řídit se pokyny nadřízených pracovníků

- u každého podzemního a nadzemního vedení musí být přesně vytyčena jeho poloha a příslušné ochranné pásmo, dané předpisy

Stavební práce v ochranném pásmu příslušného vedení musí být prováděny dle daných podmínek jeho spravovatelem (majitelem):

- při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektantem předepsané zajištění rýh a jam, tzn. druh a rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam nebo sklon svahů šikmých zářezů. Hloubení musí odpovídat způsobu provádění prací, bezpečnostním předpisům a technickým pravidlům.

- nevystihuje-li projekt skutečné podmínky staveniště nebo změní-li se během provádění prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah hloubení upravit podle skutečných poměrů

- vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce, v takových případech stanoví v rozsahu svých pravomocí změnu technologie. V závažných případech jsou povinni vyžádat si rozhodnutí o dalším postupu od svých nadřízených

- při provádění tlakových zkoušek potrubí nutno postupovat dle ČSN 755911. Pracovníci se nesmí zdržovat před konci potrubí, která jsou pod tlakem. Konce potrubí musí být řádně zajištěny. Závady na potrubí je povoleno odstraňovat pouze tehdy, když je tlak v potrubí v místě poruchy nulový.

- elektroinstalace na staveništi, zapojení elektrospotřebičů a strojů na el. musí být provedeno dle příslušných ČSN a odpovídat bezpečnostním předpisům

- před uvedením do provozu musí být odborně prověřena a vyzkoušena elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna

- prozatímní elektrická zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používána vypnuta, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob a tech. zařízení

- hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. Prozatímní elektrická zařízení se nesmí zřizovat v prostředí s nebezpečím výbuchu

- pracoviště s nebezpečím požáru, sklady PHM a trhavin (výbušnin) musí být vybaveny dle příslušných předpisů hasícími přístroji, ochrannými pomůckami a dalšími protipožárními zařízeními

- materiál na staveniště musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškozování, případně k úrazu pracovníků při skladování a manipulaci

- příslušné bezpečnostní předpisy je nutno dodržovat při stavebních pracích ve výškách.

- za práci ve výšce se považuje práce, při níž jsou pracovníci ohroženi pádem z větší výšky než 1,5 m

- lešení, pracovní plošiny, pracovní pomůcky a náčiní, strojní zařízení a mechanizace musí být udržovány v náležitém provozuschopném stavu tak, aby odpovídaly příslušným bezpečnostním předpisům

Komunikace na staveništi (pracovišti) - musí být dbáno na náležitou čistotu povrchu:

- při znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno

- v projektu zařízení staveniště musí být bezpečnostní předpisy rozpracovány dle konkrétních podmínek a charakteru staveniště (pracoviště)

- pracovníci zúčastnění na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze znalostí bezpečnostních předpisů

Dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ČSN musí být pravidelně připomínáno a kontrolováno.

### Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb

Stavba nemá požadavky.

### Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Je nutné důkladné zajištění staveniště před vstupem nepovolaných osob. Budou použity mobilní zábrany dostatečné výšky. Pohyb pěších obyvatel bude situován mimo část stavby, na které bude právě pracováno. Přechod osob přes výkopy umožní mobilní lávky.

### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Stavba nemá požadavky.

### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Práce na výstavbě vodovodního přivaděče, přístavbě objektu pro rozšíření úpravny vody, sanací akumulačních nádrží a výměna elektrických a trubních rozvodů v objektu vodojemu a úpravny vody budou probíhat ve vzájemné koordinaci a budou na sebe v maximální možné míře navazovat.

SO 01 – Úpravna vody – stavební část

Po provedení zemních prací bude vybetonována podkladní deska, na které se vybuduje podzemní a nadzemní část přístavby pro úpravnu vody. Okolí přístavby se zpětně zasype vytěženou zeminou. Poté se provedou zámečnické konstrukce a vytvoří prostupy pro potrubí. Po dokončení vnějších a vnitřních omítek a dalších stavebních prací se okolí přístavby uvede do původního stavu.

SO 02 – Úpravny vody – technologická část

Po demontáži stávajícího vybavení úpravny vody se do stávajícího objektu umístí dva nové filtry, které se potrubím propojí s přívodem vody do VDJ, akumulačními nádržemi a dvěma zásobními řady (pro Kostelec nad Orlicí a pro Tutleky). Současně bude vyměněno čerpadlo ve vrtu v Tutlekách.

SO 03 – Sanace akumulačních nádrží

Sanace nádrží bude probíhat postupně tak, aby nedošlo ke zbytečným odstávkám při zásobování spotřebišť. Bude probíhat zároveň s budováním přístavby pro ÚV.

SO 04 – Vodovodní přivaděč

Vzhledem k trase vodovodního přivaděče předpokládáme provádění stavby SO 04 v době po sklizení polí a posekání luk, ale před začátkem podzimního období s pravděpodobným zvýšeným množstvím dešťů. Po provedení zemních prací bude položeno vodovodní potrubí. Po provedení obsypů se dokončí zásypy rýh a povrchy se uvedou do původního stavu.

SO 05 – Oplocení

Nové oplocení bude realizováno až jako jedna z posledních prací, aby sloupky a pletivo co možná nejméně znesnadňovaly pohyb mechanizmů a osob v prostoru vodojemu. Zbytky původního oplocení budou odstraněny (s výjimkou brány a branky), vyvrtají se nové jamky pro patky sloupků a vzpěr a po zabetonování sloupků se natáhne pletivo. Pletivo se doplní ostnatým drátem.

Předpokládaný začátek výstavby		leden 2022

Předpokládané ukončení výstavby		prosinec 2023