Všeobecně :

Předmětem PD pro provedení stavby  jsou elektroinstalace na akci:

„Stavební úpravy č.p. 279 a č.p.388, Pelclova ulice na bytové jednotky,

Kostelec nad Orlicí “.

Projektové podklady :

Projekt byl vypracován na základě podkladů, platných v době jeho vypracování. Jsou to zejména

PD stavební části, vypracovaná atelierem Řezanina & Bartoň Hradec Králové

Požadavky profese VZT, ZTI, vytápění a přípravy TUV a provozovatele na profesi elektro

Platné a obecně závazné normy ČSN, EN, vyhlášky

Napěťová soustava :               3/PEN 400V AC 50Hz - TN-C  hlavní přívod

3/N/PE 400V AC 50Hz - TN-S   podružné rozvody

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :

Provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :

ochrana základní  polohou, krytím, izolací,

ochrana při poruše automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN. Ve stanovených prostorech – koupelny a sprchy, venkovní prostory – ochrana zvýšená doplňkovým pospojením a proudovým chráničem s Iv = 0,03A, pro zásuvkové rozvody do 20A proudovým chráničem s Iv = 0,03A.

Ochrana před atmosférickým přepětím :

Provedena podle ČSN 33 0420-1 a ČSN 33 2000-4-44. První stupeň  bude osazen ve vestavné krabici v technické místnosti u rozvaděče RE. Stupeň č.2 bude osazen v bytových rozvaděčích RB a rozvaděči společné spotřeby RSP a třetí stupně budou řešeny individuálně uživateli bytů, použitím zásuvek s vestavěným třetím stupněm ochrany.

Ochrana uvedením na stejný potenciál :

K zamezení vzniku nebezpečných potenciálových rozdílů bude provedeno podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 pospojení instalací a stavebních dílů na hlavní ochrannou přípojnici MET, umístěnou v technické místnosti u elektroměrového rozvaděče RE.

Stanovení vnějších vlivů :

Klasifikace vnějších vlivů a přiřazení vlivů prostředí prostorům je stanoveno podle

ČSN 33 2000-5-51,ed.3.

V koupelnách je prostředí stanoveno a instalace provedena podle ČSN 33 2000-7-701, ed.2.

Působení ostatních vnějších vlivů je ve smyslu ČSN 33 2000-5-51,ed.3 normální, proto není nutné vypracovávat protokol.

Energetická bilance je stanovena podle ČSN 33 21 30, ed:3.

Stupeň elektrizace jednotlivých bytů B.

Soudobý příkon jednoho bytu je 11 kW. Soudobý příkon pro 33 bytů kategorie B je

127,05 kW při koeficientu soudobosti Beta n = 0,35.

CELKOVÁ ENERGETICKÁ BILANCE:

Pi           Beta           Pp

Byty                         363 kW      0,35        127,05 kW

Společná spotřeba      20 kW      0,60          12      kW

CELKEM                 383 kW     0,36         139,05 kW

Stanovení vyhrazených elektrických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti podle Vyhlášky č. 73/2010Sb.

Zařízení podle §2, odst.a) pro výrobu,přeměnu,přenos,rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace

Zařazení podle §1,odst.a)

Podle přílohy č.1 k vyhlášce č.73/2010Sb se zařízení zařazuje takto:

-zařízení třídy II, skupina D – zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem

Podle přílohy č.2 k vyhlášce č.73/2010Sb se bližší podmínky bezpečnosti zařízení stanovují takto:

-E2A – zařízení s napětím do 1kV střídavého nebo 1,5kV stejnosměrného v objektech bez nebezpečí výbuchu

Pro dané objekty musí být splněny podmínky podle přílohy č.2 k vyhlášce č.73/2010Sb, odstavce 1, 2, 3,6,7

Rozvaděče a hlavní přívody :

Na objektu je instalována stávající  přípojková skříň ČEZ Distribuce a.s..  Z této  přípojkové skříně bude kabelem AYKY 3x150+70, uloženým pod omítkou  napojen nový elektroměrový rozvaděč, umístěný v technické místnosti. V přípojkové skříni budou osazeny pojistky 250A.

Úprava stávající venkovní zemní přípojky NN bude řešena samostatně ČEZ Distribuce a.s.

Elektroměrový rozvaděč bude oceloplechová skříňová rozvodnice 3 pole. Rozměry viz výkres Elektroměrový rozvaděč RE. Elektroměrový rozvaděč bude osazen: 33 x jednosazbový elektroměr pro fakturační měření spotřeby bytů, jištění před elektroměrem 3x25A/B, dále jednosazbový elektroměr pro fakturační měření společné spotřeby, jištění před elektroměrem 3x25A/B.

Rozvaděč společné spotřeby bude umístěn v technické místnosti, vedle elektroměrového rozvaděče. Kovová nástěnná rozvodnice , osazená spínacími a jistícími prvky pro napájení silnoproudých a světelných rozvodů společné spotřeby. Napojení rozvaděče společné spotřeby bude v elektroměrovém rozvaděči kabelem CYKY-J 5x16.

Ve vstupních chodbách bytů budou osazeny bytové rozvaděče RB. Plastové nástěnné a vestavné rozvodnice osazené jistícími prvky pro napájení rozvodů v bytech. Napojení bytových rozvaděčů bude kabely CYKY-J 5x6 v elektroměrovém rozvaděči.

Výška osazení rozvaděčů v upravitelných bytech: parapet v=0,6m nad č.p.

Provedení :

Kabelové rozvody budou provedeny výhradně kabely CYKY v omítce, v SDK  a stropech.

U vstupu do objektu bude instalován vypínač pro celkové vypnutí elektrické energie v objektu. Bude to červené tlačítko v krabici pod sklem. Tlačítko bude označeno „ HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE „.

Kabelové rozvody, vedoucí nad podhledy v CHÚC budou provedeny nehořlavými kabely.

Umělé osvětlení :

V objektu jsou navržena LED svítidla v příslušném provedení a krytí. Světelné rozvody provedeny kabely CYKY-J 3x1,5, napojení v rozvaděči společné spotřeby a v bytových rozvaděčích.

Ovládání svítidel pomocí spínačů a přepínačů umístěných u vchodů do jednotlivých místností ve výšce 1,2m nad podlahou. V upravitelných bytech bude výška instalace ovládacích prvků osvětlení dle vyhl. 395/2009 1100mm nad podlahou. Osvětlení společných chodeb prostoru před schodištěm a schodiště ovládáno pohybovými spínači.

Nouzové osvětlení :

V případě výpadku hlavního napájení elektrickou energií budou vybrané prostory-pavlače a schodiště nouzově osvětleny . Provedení podle ČSN EN 1838. Použita stropní a nástěnná LED svítidla s vlastním zdrojem a autonomností 1h.

Zásuvkové rozvody :

Je navržen dostatečný počet zásuvek v příslušném krytí. Zásuvky instalovány ve výšce 0,4m nad podlahou, v koupelnách, technických místnostech a na kuch. linkách ve výšce 1,2m nad podlahou. V upravitelných bytech bude výška instalace zásuvek dle vyhl. 395/2009 600 a 1000mm nad podlahou. Rozvody provedeny kabely CYKY-J 3x2,5. Napojení v rozvaděči společné spotřeby RSP a v bytových rozvaděčích RB. Rozvody zapojeny v souladu s ČSN 33 2000-4-41, ed:3 přes proudové chrániče s vybavovacím proudem 30mA.

Zásuvky pro napájení slaboproudých zařízení budou osazeny třetím stupněm přepěťové ochrany.

Silnoproudé rozvody :

VZT  :

Na WC a v koupelnách budou osazeny ventilátory v dodávce VZT. Napojení kabelem CYKY-J 3x2,5 v příslušném bytovém rozvaděči. Ventilátory budou v provedení dvouotáčkovém se stálým chodem na nízké otáčky. Pomocí tlačítek umístěných u vchodů do místností ve výšce 1,2m nad podlahou bude možno ventilátory spustit na vyšší otáčky. Tlačítka napojena kabelem CYKY-J 3x1,5 do příslušného ventilátoru. V upravitelných bytech bude výška instalace ovládacích prvků  dle vyhl. 395/2009 1100 mm nad podlahou.

Ve skladech v jednotlivých podlažích a úklidové místnosti v1PP budou instalovány ventilátory v dodávce VZT. Napojení bude provedeno kabely CYKY-J 3x2,5 r rozvaděče společné spotřeby RSP. Ovládání pomocí časových relé v rozvaděči RSP.

V kotelně bude instalován ventilátor s dohřevem v dodávce VZT. Silové napojení bude provedeno dvojicí kabelů CYKY-J 3x2,5 v rozvaděči RSP. Ovládání zajišťuje profese VZT.

Topení, TUV:

Pro napojení technologie kotelny bude do kotelny přiveden kabelový přívod kabelem CYKY-J 3x2,5 napojený z rozvaděče společné spotřeby RSP. Veškeré další rozvody technologie kotelny jsou v dodávce topení.

Dále bude v kotelně instalováno červené STOP tlačítko v dodávce elektro pro bezpečnostní vypnutí kotelny.

ZTI:

Podle požadavku profese ZTI bude provedeno silové napojení zařízení v dodávce ZTI. Napojení bude provedeno kabely CYKY-J v rozvaděči společné spotřeby RSP.

Střešní vpusti:

Na střechách bude instalováno elektrické vyhřívání střešních vpustí. Vyhřívání bude v dodávce vpustí ( ZTI, stavba ). Profese elektro zajistí silové napájení kabely CYKY-J 3x2,5 pod omítkou a v podstřešních prostorách. Napojení v rozvaděči společné spotřeby RSP přes proudový chránič s Iv=30mA.

Slaboproudá zařízení:

V prostoru technické místnosti bude instalován zesilovač s rozbočovačem SAT. Napojení v rozvaděči společné spotřeby RSP kabelem CYKY-J 3x2,5.

Ve skladu v 1.P.P.  bude provedeno silové napojení data rozvaděče SLP. Napojení kabelem CYKY-J 3x2,5 v rozvaděči společné spotřeby.

Dále budou na bytových chodbách umístěny bytové data rozvaděče. Do těchto rozvaděčů budou přivedeny dva kabelové přívody zakončené zásuvkami 230V pro optopřevodník a wifi router ( rezerva ).

Napojení kabely CYKY-J 3x2,5 z příslušných bytových rozvaděčů. Zásuvky vybaveny třetím stupněm přepěťové ochrany.

Slaboproudé rozvody:

Slaboproudé rozvody provedeny podle ČSN 33 2000-5-52.

Rozvody slaboproudů budou provedeny kabely UTP, SYKFY, koax, uloženými v trubkách toy v SDK a stropech.

SAT:

Na střeše bude umístěn anténní stožár s anténami pro příjem TV SAT signálu. Zesilovač s rozbočovačem SAT bude umístěn v technické místnosti. Z něho budou hvězdicově provedeny rozvody do jednotlivých bytů k jednotlivým zásuvkám, umístěným v obytných místnostech. Rozvody provedeny koaxiálním kabelem, uloženým v trubkách toy16 v SDK a ve stoupacím vedení na střechu.

V upravitelných bytech bude výška instalace SAT zásuvek dle vyhl. 395/2009 600mm nad podlahou.

Datové rozvody:

V technické místnosti v 1.P.P. bude umístěn datový rozvaděč SLP.  Z tohoto rozvaděče budou kabely FTP v dodávce elektro napojeny bytové data rozvaděče umístěné na bytových chodbách. V těchto rozvaděčích bude umístěn  wifi router dle poskytovatele služby. Datové rozvody po bytě budou provedeny z tohoto rozvaděče kabely UTP v trubkách toy a budou zakončené v příslušných místnostech v data zásuvkách RJ45. V upravitelných bytech bude výška instalace LAN zásuvek dle vyhl. 395/2009 600 mm nad podlahou. Dále bude datový přenos v bytě zajištěn pomocí wifi signálu.

Dále bude na střeše umístěna anténa pro příjem wifi. Z antény bude veden UTP kabel v trubce toy do data rozvaděče ve skladu v 1.P.P.. Kabel bude uložen v SDK a ve stoupacím vedení.

Jako rezerva pro napojení objektu na venkovní rozvody SEK, bude vedena kabelová chránička HDPE d= 40 mm v zemi z nového venkovního rozvaděče SEK. V objektu bude chránička zakončena v 1.P.P. v technické místnosti v rozvaděči slp .

Domácí telefon:

Navržen systém audio domácího telefonu. Napájení systému bude provedeno v rozvaděči společné spotřeby. Rozvody budou provedeny kabely UTP, uloženými v trubkách toy 23.

Na bytových chodbách budou umístěné bytové audio jednotky s vyzváněním. U hlavního vstupu bude umístěna venkovní hovorová jednotka se zvonkovými tlačítky a vstupních dveřích elektrický zámek. Dále budou na bytových chodbách osazeny zvonky a na chodbách před vstupními dveřmi do bytů zvonková tlačítka.

Autonomní požární hlásiče:

Podle požadavku PBŘ budou na chodbách bytů instalovány autonomní požární hlásiče.

Hromosvody a uzemnění:

Stanovení vyhrazených elektrických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti podle Vyhlášky č. 73/2010Sb.

Zařízení podle §2, odst. b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny

Zařazení podle §1,odst.a)

Podle přílohy č.1 k vyhlášce č.73/2010Sb se zařízení zařazuje takto:

-zařízení třídy II, skupina J – zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená ve třídě I. skupině E

Podle přílohy č.2 k vyhlášce č.73/2010Sb se bližší podmínky bezpečnosti zařízení stanovují takto:

-E3A – zařízení zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Pro dané objekty musí být splněny podmínky podle přílohy č.2 k vyhlášce č.73/2010Sb, odstavce 1, 2, 3,6,7

Vnější systém ochrany před bleskem-LPS bude proveden podle ČSN EN 62 305 jako systém III kat.

### Je navržen vnější neizolovaný systém LPS, použitím jímacích tyčí JT10, JT20 a pomocných jímačů PJ0,5, instalovaných na střeše. Pro návrh výšky jímacích tyčí byla použita metoda valící se koule podle ČSN EN 62 305-3. Veškeré vodivé konstrukce a díly na střeše spadají do ochranných úhlů těchto jímacích tyčí.

### Jímací soustava bude tvořena vodičem AlMgSi d=8mm na podpěrách vedení a svorkách. Svody po zkušební svorky budou tvořeny vodičem AlMgSi d=8mm.  Zkušební svorky SZ budou se  zemnící soustavou spojeny přes svorky SR03 vodičem FeZn d=10mm.  Zemnící soustava bude tvořena vodičem FeZn 30x4mm ve výkopu v zemi.

Svody budou instalovány ve vzdálenosti 15m od sebe, dle ČSN EN 62 305-3.

Na zemnící soustavu bude napojena přípojnice MET.

Plynové potrubí, volně vedené po fasádě, uzemnit !

Vypočtená dostatečná vzdálenost s = 0,5489 m.

Koeficient kc = 0,3430521.

Přehled použitých norem a vyhlášek:

ČSN 33 2000-4-41,ed:3   Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51, ed:3   Výběr a stavba elektrických zařízení – všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-4-443   Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-5-52   Výběr a stavba elektrických zařízení – elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54   Výběr a stavba elektrických zařízení – uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-710   Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – zdravotnické prostory

ČSN 33 2000-1, ed:2   Elektrické instalace nízkého napětí: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-42, ed:2   Bezpečnost – ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43, ed:2   Bezpečnost – ochrana před nadproudy

ČSN EN 61140, ed:3   Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 21 30, ed:3   Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 62 305-2, ed:2   Ochrana před bleskem – řízení rizika

ČSN EN 62 305-3, ed:2   Ochrana před bleskem – hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62 305-4, ed:2   Ochrana před bleskem – Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 12 464-1   Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – vnitřní pracovní prostory

ČSN 73 0848   Požární bezpečnost staveb – kabelové rozvody

ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN 33 2000-7-701,ed:2   Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – prostory s vanou nebo sprchou

Vyhláška č. 499/2006 Sb.   O dokumentaci staveb

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška 268/2009 Sb.   O technických požadavcích na stavby

Závěr :

Projekt byl vypracován a bude realizován dle platných a obecně závazných norem ČSN, EN, vyhlášek, použitý materiál musí odpovídat danému prostředí a podmínkám provozu. Před započetím zemních prací musí být provedeno vytýčení podzemních inženýrských sítí za účasti správců těchto sítí. Veškeré zemní práce v dosahu těchto sítí musí být prováděny výhradně ručně. Před uvedením instalace do provozu musí být provedena výchozí revize elektro.