## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {c521eb45-5885-46de-a4a9-48064141e34f}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2024_063 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | PLYNOVÁ KOTELNA PRO ČP. 1414 A 763, FROŠOVA ULICE, KOSTELEC NAD ORLICÍ | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 10. 4. 2024 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | Ondřej Zikán | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2024_063
| Stavba: | [6 empty] | PLYNOVÁ KOTELNA PRO ČP. 1414 A 763, FROŠOVA ULICE, KOSTELEC NAD ORLICÍ
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 10. 4. 2024
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | Ondřej Zikán |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {c521eb45-5885-46de-a4a9-48064141e34f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 2024_063 |  |  |  | PLYNOVÁ KOTELNA PRO ČP. 1414 A 763, FROŠOVA ULICE, KOSTELEC NAD ORLICÍ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {c521eb45-5885-46de-a4a9-48064141e34f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## 2024_063 - PLYNOVÁ KOTELN...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c521eb45-5885-46de-a4a9-48064141e34f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PLYNOVÁ KOTELNA PRO ČP. 1414 A 763, FROŠOVA ULICE, KOSTELEC NAD ORLICÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ondřej Zikán |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PLYNOVÁ KOTELNA PRO ČP. 1414 A 763, FROŠOVA ULICE, KOSTELEC NAD ORLICÍ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 4. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ondřej Zikán
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední topení, kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PLYNOVÁ KOTELNA PRO ČP. 1414 A 763, FROŠOVA ULICE, KOSTELEC NAD ORLICÍ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 4. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ondřej Zikán
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.3706 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.3706 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.32187 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x | m | 334.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.073524 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -165382213
| VV |  | 7,8+14,4+265,2+31,2+15,6 |  | 334.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 63154532 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm | m | 7.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.002496 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2043873520
| VV |  | 6*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63154533 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/30 mm | m | 14.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.005328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -145196347
| VV |  | 12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | M | 63154534 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 49/30 mm | m | 265.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.11138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1647462309
| VV |  | 204*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 265.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | M | 63154575 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm | m | 31.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.027456 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1750425345
| VV |  | 24*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | M | 63154607 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/50 mm | m | 15.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.021684 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1706954341
| VV |  | 12*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | M | 700700191 | Al páska šířky 50mm | bm | 400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.08 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -77932585
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.092236 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 72311120 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 50 | m | 7.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00392 | 0.028224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600750333
| VV |  | 6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 | m | 3.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.005292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 501022554
| VV |  | 3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 | m | 7.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00185 | 0.01332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1514194951
| VV |  | 6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 723150369 | Chránička D 89x3,6 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00861 | 0.00861 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536576640
12 | K | 723190907 | Odvzdušnění a napuštění plynovodního potrubí | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1221261267
| VV |  | 4+3+7,2+3,6+7,2 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 723190912 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1626753948
14 | K | 723190913 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76252066
15 | K | 723221304 | Ventil vzorkovací přímý G 1/2 PN 4 s vnitřním závitem a montáží | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1462786361
16 | K | 723230103 | Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695925219
17 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada s montáží | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1104743456
18 | K | 723234313 | Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 20 m3/hod pro zemní plyn - 300kPa - 1" / 2.0kPa - 2" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00902 | 0.00902 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -990698833
19 | K | 723XPL101 | Dno klenuté 2" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -146695662
20 | K | 723XPL102 | Havarijní uzávěr pro ovládání topných plynů 2", dvoucestný, bez proudu uzavřen, napájení 230V vč. montáže a uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -42903698
21 | M | 723XPL104 | Manometr komplet vč. smyčky a uzávěru 0-6 kPa průměr 160mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 719574508
22 | K | 723XPL105 | Fitinky a trubní díly neuvedené ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00351 | 0.00351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1693708705
23 | K | 723XPL106 | Revize vnitřního domovního plynovodu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1938593422
24 | K | 723XPL107 | Pevnostní a tlaková zkouška vnitřního domovního plynovodu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484957756
25 | K | 723XPL108 | Stavební přípomoci a ostatní pomocné práce | h | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1121401922
26 | K | 723XPL109 | Pomocné zařízení při montáži plynových zařízení výšky do 3 m ( lešení, přenosná mobilní plošina atd.) vč. jeho montáže a demontáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1965743502
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00065 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 727111314 | Prostup požární kovového potrubí DN 50 mm stěnou - požární ucpávka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1556698041
| D | 731 | Ústřední topení, kotelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0898 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 731249212 | Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva s přípravou TUV vč. instalačního materiálu | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00332 | 0.00996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441524739
29 | M | 731KOX01 | Nástěnný plynový závěsný kondenzační kotel Q=80,0kW, zemní plyn 2,5m3/h - 8,95m3/h při 2.0kPa, tepelný výkon 18,9kW - 80,0kW při T 80°C / 60°C | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 309042739
30 | M | 731KOX02 | Připojovací čerpadlová skupina kotle vč. oběhového čerpadla, pojistného ventilu 3bar | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 357801343
31 | M | 731REGX01 | Ekvitermní modulační regulátor pro kotlovou sběrnici s ovládací jednotkou. K použití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty zdroje. Tři topné okruhy pro ekvitermní regulaci se směšováním. Jeden topný okruh nesměšovaný na konstatní teplotu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597613488
32 | M | 731REGX02 | Kaskádový modul pro ovládání kaskády 2 kotlů. Čidlo anuloidu, součástí dodávky. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -252814572
33 | M | 731REGX03 | Ovládací modul nesměšovaného okruhu včetně čidla teploty zásobníku. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1418854886
34 | M | 731REGX04 | Ovládací modul směšovaného okruhu. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1187369654
35 | M | 731REGX05 | Modul pro dálkové ovládání a sledování systému vytápění pomocí chytrého telefónu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1624424638
36 | M | 731REGX06 | Kompletní montáž a uvedení do provozu regulační automatiky vč. prokabelování v technické místnosti. Kabelové trasy v zaklapávacích lištách na povrchu stavebních konstrukcí. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1021706562
37 | K | 731HAVX01 | Sada poruchové signalizace - poruchová signalizace. Zdroj 24V DC, čidlo tlaku 0-10V, čidlo zaplavení, čidlo teploty prostoru NTC, čidlo teploty v systému NTC. Optická a akustická signalizace součástí dodávky. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -142199677
38 | K | 731HAVX02 | SMS brána pro dálkové hlášení poruchy. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590970947
39 | K | 731HAVX03 | Čidlo úniku plynu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1375282858
40 | K | 731HAVX04 | Čidlo CO. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2134252836
41 | K | 731HAVX05 | Montáž systému havarijního zabezpečení vč. základního nastavení a použitého materiálu. Kabelové trasy v zaklapávacích lištách na povrchu stavebních konstrukcí. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585831328
42 | M | 731HAVX06 | Vybavení kotelny dle ČSN 07 0703 ( přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností minimálně 55 B, pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů, lékárnička pro první pomoc, bateriová svítilna, detektor na oxid uhelnatý ) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1246915868
43 | K | 731KOX10 | Montáž odkouření nástěnného kotle vč. instalačního materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00332 | 0.00664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1847726883
44 | K | 731KOX11 | Tlaková a provozní zkouška odkouření, revize spalinové cesty | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00332 | 0.00664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 331825687
45 | K | 731KOX12 | Uvedení do provozu plynového kotle a vstupní revize | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00332 | 0.00664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1219334825
46 | K | 731KOX13 | Neutralizační sada k nástěnným kotlům do 280kW - neutralizační filtr vč. náplně | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -182483403
47 | M | 731KOMX01 | Základní sada odtahu spalin - koncentrické provedení z plastu PP - DN10/160 v barvě černé - obsahuje průchodku střechou, upevňovací držák a nadstřešní část s výdechovu hlavicí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1423882631
48 | M | 731KOMX02 | Nalepovací příruba na plochou střechu D160 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214096054
49 | M | 731KOMX03 | Trubka koncentrická revizní, DN110/160, plast PP/ ocelový plech | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1273697388
50 | M | 731KOX06 | Trubka koncentrická plast PP/ ocelový plech DN110/160 délky 0.5m | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930482213
51 | M | 731KOX07 | Trubka koncentrická plast PP/ ocelový plech DN110/160 délky 1.0m | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1312001064
52 | M | 731KOX08 | Koleno koncentrické plast PP/ ocelový plech DN110/160 87° | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -605439082
53 | K | 998731102 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m | t | 1.09 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 558943072
54 | K | 998731193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m | t | 1.09 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622081779
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10848 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 732421415 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové s elektronickou regulací otáček - DN 25, výtlak do 6,0 m, průtok 4,5 m3/h pro vytápění - Qel = 10 - 85W / 230V - dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00608 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1151149454
56 | K | 732421422 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové s elektronickou regulací otáček - DN 25, výtlak do 10,0 m, průtok 8 m3/h pro vytápění - Qel = 10 - 185W / 230V - dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00518 | 0.01554 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1578606171
57 | K | 732EN001 | Nádoba tlaková expanzní s membránou - 140l - 6bar - 1" pro topné soustavy - dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470444302
58 | K | 732EN002 | Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou expanzní nádobou pro přímé napojení na rozvod pitné vody, kontrolované dopouštění s hlídáním doby dopouštění i počtu cyklů, výkon dopouštění cca 0.5 m3/h při dp = 1,5 baru | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -195607734
59 | K | 732EN003 | Kabinetový změkčovací filtr - dodávka zahrnuje kompletní funkční celek, 25 kg soli k regeneraci, objemové řízení, automatická regenerace, elektrické připojení 220 V/50 Hz, průtok 0.5m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1264662652
60 | K | 732RO01 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků pro průtok topné vody 12m3/h vč. tepelné izolace, připojovací hrdla na straně topné a primární vody DN80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00575 | 0.00575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -37922426
61 | K | 732RO02 | Kombinovaný rozdělovač se sběračem modul 100mm pro 4 topné okruhy vč. konzol a tepelné izolace - připojení 2", vývody 2" - celková délka 1750mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.07739 | 0.07739 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1074344182
62 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320744421
63 | K | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 776701182
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.6554 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 včetně dvojnásobného základního nátěru | m | 7.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.021312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1862818311
| VV |  | 6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 včetně dvojnásobného základního nátěru | m | 14.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00376 | 0.054144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -226773064
| VV |  | 12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 včetně dvojnásobného základního nátěru | m | 86.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.38016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1446968809
| VV |  | 72*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 86.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 včetně dvojnásobného základního nátěru | m | 28.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00629 | 0.18115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1987371156
| VV |  | 24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
68 | K | 733111123 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15 včetně dvojnásobného základního nátěru | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.02664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -144163303
| VV |  | 15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 733111125 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25 včetně dvojnásobného základního nátěru | m | 28.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.081792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1827970938
| VV |  | 24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
70 | K | 733111126 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32 včetně dvojnásobného základního nátěru | m | 28.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00366 | 0.10541 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -684522818
| VV |  | 24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | K | 733111127 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40 včetně dvojnásobného základního nátěru | m | 165.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00428 | 0.70877 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 353057690
| VV |  | 138*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 165.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
72 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993856524
73 | K | 733113115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157790142
74 | K | 733113116 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32 | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190407652
75 | K | 733113117 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40 | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2066849461
76 | K | 733113118 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1679561446
77 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 14.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00667 | 0.096048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314441172
| VV |  | 12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
78 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 349.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -406029363
| VV |  | 7,2+14,4+86,4+18+28,8+28,8+165,6 |  | 349.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 28.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1355885359
80 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 14.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1043432042
81 | K | 733PX01 | Topná, provozní a dilatační zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242317502
82 | K | 733PX02 | Stavební přípomoci, sekání, drážkování, sádrování, ostatní pomocné práce, hodinová zúčtovací sazba | h | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212614916
83 | K | 733PX03 | Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 251163873
84 | K | 733PX04 | Protipožární ucpávka těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1782452524
85 | K | 733PX05 | Příslušenství montážní organizace - přenosná montážní plošina s pracovní výškou do 3m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -761774387
86 | K | 733PX09 | Klenuté dno svařované DN65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 621246740
87 | K | 733PX10 | Pomocné konstrukce pro uložení potrubí | kg | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 861695107
88 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 1.655 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1390748011
89 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 1.655 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 977296545
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10215 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 734173416 | Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00845 | 0.00845 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -262580321
91 | K | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01191 | 0.01191 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 695129131
92 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 6 do 110°C automatický | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -469393808
93 | K | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací s měřícími vsuvkami | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1675018923
94 | K | 734220105 | Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací s měřícími vsuvkami | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1911707729
95 | K | 734220106 | Ventil přírubový regulační přímý G 2 1/2 PN 16 do 120°C vyvažovací s měřícími vsuvkami | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1595188714
96 | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.0026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1609159396
97 | K | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 865673099
98 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1035131065
99 | K | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.0057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -32825347
100 | K | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.00173 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1821168804
101 | K | 734292774 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.00055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 872864055
102 | K | 734292775 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2016894780
103 | K | 734292776 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.01785 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1613179423
104 | K | 734292777 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00186 | 0.00558 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1240562406
105 | K | 734295022 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN25 - kv = 6.3 se servomotorem 230V | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00155 | 0.00465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180141671
106 | K | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.0057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 852248057
107 | K | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem, zpětnou klapkou a třícestným ventilem, tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00221 | 0.00221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -821138773
108 | K | 734421111 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00221 | 0.0221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1712204223
109 | K | 734MX01 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 2,5m3/h, L=130mm, G 1" vč. příslušenství, teplotních čidell a dálkovým odečtem dat | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1227315956
110 | K | 734XEN01 | Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádoby 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -839334730
111 | K | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m | t | 0.102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1724915283
112 | K | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1816809134
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 735000912.1 | Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním a regulačního ventilu smyček podlahového vytápění | kus | 109 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2125073564
| VV |  | 2+1+3+1+12+22+21+4+1+3+3+4+30+2 |  | 109 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 735191905.1 | Odvzdušnění otopných těles a podlahových smyček | kus | 109 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1063550109
| VV |  | 2+1+3+1+12+22+21+4+1+3+3+4+30+2 |  | 109 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 735191910.1 | Napuštění vody do otopného systému | m2 | 2000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -820696037