# Šatny a sociální zařízení softbalového hřiště.

Čerpací stanice a výtlak splaškové kanalizace.

Technická zpráva

Stavba:  Šatny a sociální zařízení softbalového hřiště.

Stavební objekt : Čerpací stanice a výtlak splaškové kanalizace .

Investor:      Město Kostelec nad Orlicí,

Palackého náměstí 38 , 517 41 Kostelec nad Orlicí

Místo stavby:   Pozemky parc. č. 2507/1 a 1369/3 KN  k. ú. Kostelec nad Orlicí

Zpracovatel projektu:  Ing. Josef Andrš , Růžičkova 1230  517 41  Kostelec nad Orlicí -

HYDROING

IČO   110 73 608

Stupeň PD:      Dokumentace pro a  stavební povolení s vodoprávním řízením.

Všeobecná část:  Navrhovaná stavba čerpací stanice a k tomu příslušejícího výtlačného potrubí  bude realizována jako součást připravované stavby šaten a navazujícího sociálního zařízení u softbalového hřiště „Pod strání“ v  intravilánu obce Kostelce nad Orlicí.

Bude zde vybudováno sociální zařízení spočívající ve čtyřech kabinách WC s osmi pisoáry  a osm sprch a umyvadel. Připojení na veřejnou vodovodní síť bude potrubím dimenze 1“. Výstup vnitřní kanalizace z objektu se předpokládá potrubím UR 2 DN 150 a SN 8 . Toto potrubí bude zaústěno do navrhované čerpací stanice. Přečerpávání splaškových odpadních vod do kanalizační sítě města Kostece nad Orlicí je nutné vzhledem k tomu , že nelze provést gravitační napojení přípojky splaškové kanalizace. Projektant stavby šaten a sociálního zařízení navrhl umístění čerpací stanice splaškových vod podle místa vývodu vnitřní kanalizace a to ve vzdálenosti 5,0 m od severozápadního líce stavby. Výtlačné potrubí od čerpací stanice vede v přímém směru k nejbližší šachtě kanalizační stoky DN 300 , která je v místní asfaltové komunikaci parc. č. 1369/3 . Do šachty bude napojeno navrtávkou. Pro výtlak bylo navrženo potrubí – hadice ( kotouč ) PE 100 RC d 63x5,8 SDR 11. Toto potrubí má zvýšenou odolnost vůči bodovému zatížení a je vysoce odolné vůči šíření únavových trhlin. Obsyp je bez omezení zrna ( bezpísková pokládka ) . Trubky jsou černé s dvojitými hnědými pruhy. Pro zásyp potrubí lze použít libovolný hutnitelný  ( výkopový ) materiál , na velikosti zrn a jejich tvaru nezáleží. Zásypový materiál nesmí pouze obsahovat součásti , které svou hmotností by mohly být příčinou  stlačení průměru trubek a zúžení průtoku.

K zabezpečení ochrany výtlačného potrubí a jeho budoucí identifikace  bude použit signalizační vodič CY 6mm2 a  ve vzdállenosti 300 mm v rýze nad potrubím bude položena ochranná folie PVC , hnědá (kanalizace) , šíře 300 mm.

Výkop rýhy pro výtlačné potrubí je navržen šířky 800 mm. Je třeba zajistit stabilitu výkopu rýhy zapažením a rozepřením stěn. Pažení, příložné nebo zátažné, bude stanoveno podle konkrétních geologických poměrů na staveništi při provádění prací. Rovněž je nutno zajistit  odvod případného přítoku podzemní vody a to drénem DN 100 mm s obsypem štěrkem kulatého zrna fr. 8 -16 mm.

Vlastní čerpací stanice byla navrhována podle konkrétní situace a potřeby. Byla navržena čerpací stanice AS-PUMP 1120 /2000 EO/PB-SV . Tato čerpací stanice  vyhovuje svými technickými parametry konkretním požadavkům stavby. Vzhledem k tomu , že zájmové území se nachází v inundačním území řeky Divoké Orlice , bylo toto nutno zohlednit i v návrhu čerpací stanice .  Aby se zamezilo vlivu vztlaku při pulzaci hladiny podzemní vody , která bude v přímé korelaci s hladinou vody v blízké řece Divoké Orlici , bylo nutno navrhnout čerpací stanici kterou tyto okolnosti neovlivní. To znamená u objektu z plastu obetonování , nebo použití čerpací stanice z betonu , nebo navrhnout čerpací stanici dvouplášťovou s vnitřním jádrem ,  mezi stěnami z polypropylenu , ze železového betonu . To navrhovaná čerpací stanice umožňuje. Objekt čerpací stanice je již od výrobce opatřen výztuží z betonářské oceli , takže po usazení nádrže na stavbě bude provedeno pouze vyplnění mezipláště betonovou směsí C 35/45 ( 0,96m3 ) , třída sednutí kužele S1 – míra sednutí 10 až 40 mm (ČSN EN 12350). Betonáž bude prováděna po vrstvách , rychlost kladení betonové směsi Vbs = 0,2m/hod. ( ČSN EN  73 0035 ) , vibrace 10% . Meziprostor mezi -  vnějším a vnitřním pláštěm , vč. stropu nádrže , je vystrojen armovací výztuží V 10425 , prům. 10-20, KARI sítě KZ 05 ( prof. 8/8 – 150/150 ) .

Vstupní manipulační otvory ve stropě min. světlého profilu 600 x 600 mm.

Šachta je dvouplášťové konstrukce vnitřního průměru 800 mm a vnějšího průměru 1120 mm a výšky 2000 mm. Je osazena vstupním komínkem 600 x 600 mm a výšky 300 mm. Vtok a odtok upraví dodavatel zařízení podle požadavku objednatele. Chráničku DN 80 na el. kabely mezi čerpací stanicí a el. rozváděčem  zajistí objednatel. Strop nad nádrží je staticky dimenzován na přitížení terénu konstrukcí vozovky s pojezdem vozidel. Celková výška čerpací stanice je 2300 mm ( šachta + obslužný komínek  ).

Staticky je plastová nádrž vč. stropu posouzena na tlak betonové směsi při betonáži , po vybetonování mezipláště a vyzrání železobetonu je konstrukce dimenzována na tyto základní parametry:

zásyp zeminou o parametrech:

měrná hmotnost 	 = 2000 kg/ m3

koeficient zemního tlaku v klidu	Kr = 0,5

nahodilé místní přitížení na terén	q = do vozidel 400 kN

vztlak podzemní vody na výšku	Hpv = 4 m

vč. posouzení stability, na min. dobu provozu 50 let dle příslušných norem. Zásypy prováděny po vrstvách vhodným materiálem bez velkých a ostrých zrn z důvodu ochrany vnějšího pláště jako hydroizolace.

Po vybetonování prostoru mezi plášti vznikne nádrž sevšemi atributy železobetonové nádrže ( hmotnost, pevnost, životnost atd. ) . Díky plastovým plášťům z termoplastu má nádrž dokonalou ochranu betonu hydroizolací proti agresivitě odpadních vod zevnitř a případně proti agresivitě vody z vnějšku.

Betonáž mezipláště se bude provádět za současného napouštění nádrže vodou.

U stropní konstrukce  bude provedena izolace proti zemní vlhkosti pásy IPA 400H PE.

Čerpací stanice je navržena na bezpečnost a ekonomičnost provozu , osazeno spouštěcí zařízení umožňující kdykoliv bez vyčerpání sdadnou údržbu čerpadla manipulačním otvorem, trubní rozvod , soustava ovládacích plováků , elektroinstalace vč. rozvvaděče.

Vzhledem k místním podmínkám je navrženo osadit čerpací stanici čerpadlem AS – Čerpadlo GRUNDFOS SEG 40.09.2.50B. Má řezací oběžné kolo / průchodnost 6 mm, Q = 3 l/s, H = 7m . Elektromotor 0,9kW/2750 ot./min. . Materiálové provedení- litina . Příslušenství : spouštěcí zařízení do 4,5 m ( vedení tyčemi ) , 10 m kabelu , teplotní a vlhkostní ochrana.

Další součásti dodávky této čerpací stanice výrobcem:

AS- Technologické vystrojení DN 50 :

- trubní rozvody DN 50 - plast

- zpětná klapka DN 50 - 1 ks

- uzavírací šoupě DN 50 – 1 ks

- vodící trubky pro instalaci čerpadel

- pozink.řetěz – 2 ks

- spojovací materiál

AS – El rozvaděč RCS3.1P

Vystrojený pro dvě čerpadla – do 2,2 kW.

Místní signalizace chodu a poruchy čerpadel , havrijní hladina – houkačka.

Volba ovládání čerpadel automat/manuál

Plastový pilíř

AS – Kompozitový poklop 600x600 mm , třída A , uzamykatelný , otevíratelný na pantech

z kompozitního sklolaminátového materiálu , pochůzí s protiskluzovou úpavou povrchu , odolné proti UV záření.

Uložení čerpací stanice bude provedeno na rovné betonové desce rozměrů 1472 x 1472 mm ( 150 mm přesah na obě strany nad obrys nádrže ) . Deska bude provedena z betonu C 35/45 v tloušťce 150 mm s oboustranným vyztužením KARI sítí s oky rozměrů 150 x 150 mm a průměru drátu 8 mm.

Vlastní výkop jámy pro čerpací stanici bude oboustranně rozšířen o 600 mm nad vnější obrys nádrže a bude tedy 2,4 m x 2,4 m. Je třeba zajistit stabilitu výkopu jámy zapažením a vzepřením stěn. Pažení, příložné nebo zátažné, bude stanoveno podle konkrétních geologických poměrů na staveništi při provádění prací. Rovněž je nutno zajistit  odvod případného přítoku podzemní vody a to čerpáním po dobu potřebnou k instalaci zařízení a zejména po dobu potřebnou k dokonalému vytvrdnutí betonu podkladní desky.

Čerpací stanici je možno použít výhradně pouze pro splaškové vody z navrhovaného sociálního zařízení u softbalového hřiště .

Na stavbu je možno použít i jiného typu čerpací stanice stejných , nebo lepších technických parametrů a vhodnosti do místních podmínek (inundační území) , jak již bylo uvedeno dříve.

Přes zájmové území  vede kabel elektronických komunikací. Před zahájením zemních prací je nutno včas požádat provozovatele o jeho vytyčení a provést opatření , aby nedošlo k jeho poškození , dle požadavků a pokynů jeho provozovatele.

Podklady pro projekt

-    objednávka od pana Ing. Josefa Čermáka , projektanta hlavní stavby šaten a sociálního

zařízení

-     podklady z projektu stavby šaten a sociálního zařízení

- katastrální mapa zájmového území

- topografická  mapa zájmového území 1 : 10 000

- prohlídka staveniště a kanalizace a okolí

- potřebné geodetické doměření na  staveništi

- vyhlášky, nařízení vlády v oboru , v platném znění,   příslušné ČSN

-     původní  mapový podklad  zaměření softbalového hřiště z roku 2005 od Ing. Němce

- podklady výrobců materiálů a  objektů

-     jednání s výrobcem  čerpací stanice

Technické řešení

Výstavba tohoto typu patří mezi běžné vodohospodářské stavby. Práce na tomto vodohospodářském objektu budou postupovat v návaznosti na postup prací na hlavní stavbě , protože je třeba navázat na výstup vnitřní kanalizace . Pokud by kóta výstupu byla jiná než je uvažováno v tomto projektu , je třeba podle toho upravit i osazení čerpací stanice a následnéý výstup výtlaku z čerpací stanice . V tomto projektu byla respektována kóta výstupu  vnitřní kanalizace , zadaná projektantem stavby šaten a sociálního zařízení softbalového hřiště.

Budou provedeny zemní práce spočívající ve výkopu jámy pro čerpací stanici a rýhy pro výtlačné potrubí , v návaznosti . Orniční vrstvu a humozní podorničí z výkopu je třeba uložit odděleně ke zpětnému použití k humusování pro osetí k závěrečné úpravě terénu . V případě výskytu přítoku podzemní vody při provádění zemních prací u výkopu rýhy , bude tato podchycena položením flexibilního drenážního potrubí DN 100 do dna výkopu s obsypem štěrkem kulatého zrna fr. 8-16 mm . Vlastní výkop jámy pro čerpací stanici bude oboustranně rozšířen o 600 mm nad vnější obrys nádrže a bude tedy 2,4 m x 2,4 m. Je třeba zajistit stabilitu výkopu jámy zapažením a vzepřením stěn. Pažení, příložné nebo zátažné, bude stanoveno podle konkrétních geologických poměrů na staveništi při provádění prací. Rovněž je nutno zajistit  odvod případného přítoku podzemní vody a to čerpáním po dobu potřebnou k výstavbě a instalaci zařízení a zejména po dobu potřebnou k dokonalému vytvrdnutí betonu podkladní desky.

Výkop rýhy pro výtlačné potrubí je navržen šířky 800 mm. Je třeba zajistit stabilitu výkopu rýhy zapažením a rozepřením stěn. Pažení, příložné nebo zátažné, bude stanoveno podle konkrétních geologických poměrů na staveništi při provádění prací. Výkop rýhy v prostoru místní komunikace (cca 1,5m ) k napojení potrubí do stávající kanalizační šachty je třeba zabezpečit z hlediska bezpečnosti , jak pro chodce , tak pro dopravu , uzavřením provozu na nezbytně dlouhou dobu. Po zásypu rýhy je třeba provést opravu konstrukční vrstvy narušené komunikace a to po dohodě s vlastníkem komunikace .

U čerpací stanice bude dále  provedena  rovná betonová deska rozměrů 1472 x 1472 mm ( 150 mm přesah na obě strany nad obrys nádrže ) . Deska bude provedena z betonu C 35/45 v tloušťce 150 mm s oboustranným vyztužením KARI sítí s oky rozměrů 150 x 150 mm a průměru drátu 8 mm.

Na dobře vytvrdnutou desku bude instalována vlastní čerpací stanice ,  budou provedeny potřebné instalace a propojení s vnitřní kanalizací objektu .  Objekt čerpací stanice je již od výrobce opatřen výztuží z betonářské oceli , takže po usazení nádrže na stavbě bude provedeno pouze vyplnění mezipláště betonovou směsí C 35/45 ( 0,96m3 ) .  Betonáž mezipláště se bude provádět za současného napouštění nádrže vodou.

U stropní konstrukce  bude provedena izolace proti zemní vlhkosti pásy IPA 400H PE.

Po odzkoušení a kontrole všech zařízení čerpací stanice , vč. revize elektro , bude proveden zásyp šachty s potřebným zhutněním. Zásypy budou prováděny po vrstvách vhodným materiálem bez velkých a ostrých zrn z důvodu ochrany vnějšího pláště jako hydroizolace.  místního  Vytlačená zemina bude využita podle rozhodnutí investora stavby.

Zároveň s kompletací čerpací stanice bude prováděna pokládka výtlačného potrubí PE 100 RC d 63x5,8 SDR 11 a jeho napojení do stávající kanalizační šachty městské kanalizace navrtávkou. Spád nivelety tohoto potrubí je jednotný a činí I = 52,43 ‰ . Obsyp je bez omezení zrna ( bezpísková pokládka ) . Trubky jsou černé s dvojitými hnědými pruhy. Pro zásyp potrubí lze použít libovolný hutnitelný  ( výkopový ) materiál , na velikosti zrn a jejich tvaru nezáleží. Zásypový materiál nesmí pouze obsahovat součásti , které svou hmotností by mohly být příčinou  stlačení průměru trubek a zúžení průtoku. Podsyp není třeba provádět , pouze provést urovnání dna rýhy příčně a do potřebného spádu . Tím dojde k úspoře práce a nákladů. Na závěr bude provedeno urovnání a humusování na tl. 15 cm  s osetím travní směsí luční , ale to jen v místech k tomu vhodných s pěstebním efektem.

ZÁKLADNÍ  VÝŠKOVÉ  KÓTY K  VÝTLAKU  SPLAŠKOVÉ  KANALIZACE :

VTOK KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN 150 DO ČS                   =  268,32 m.n:m.

VÝSTUP VÝTLAKU POTRUBÍ d 63 Z ČS                                      =  268,62 m.n.m.

UPRAVENÝ TERÉN U ČS                                                                 = 269,30 m.n.m.

VSTUPNÍ KOMÍNEK U ČS (+ 0,30m OD ČS)                                 =  269,60 m.n.m.

DNO OSAZENÍ ČS NA PODKLADNÍ BETON DESKU                 =  267,30 m.n.m.

DNO JÁMY PRO ČS                                                                          =  267,15 m.n.m.

VSTUP VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ d 63 DO STÁV. Šk                   =  269,70 m.n.m.

Vzhledem k rozsahu a objemu výstavby a její návaznosti na vlastní stavbu šaten a sociálního zařízení jsou nároky na zařízení staveniště minimální. Zařízení staveniště bude shodné se zařízením staveniště pro výstavbu šaten a a sociálního zařízení.

Zemní práce

Zemní práce budou vzhledem k charakteru a rozsahu stavby a předpokládaným geologickým podmínkám na zájmovém území prováděny běžnou mechanizací vhodnou k tomuto účelu.   Vytlačená zemina - přebytečný výkopek - bude použita dle dispozic investora stavby.

Skrytá ornice a humózní podorničí budou zpětně uloženy k rekultivaci po zásypu rýhy a objektu a  použity pro uvedení pozemků do původního stavu , vč. nového osetí travním semenem a založení trávníku lučního charakteru. Na závěr bude provedeno urovnání a humusování na tl. 15 cm  s osetím travní směsí luční , ale to jen v místech k tomu vhodných s pěstebním efektem.

Březen      2017                                                                                Ing Josef Andrš