Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Šatny a sociální zařízení softbalového hřiště

INVESTOR	:		Město Kostelec nad Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	019/2016

1.4.3.1   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

#### Vzduchotechnika a vytápění, chlazení

###### Vytápění objektu

Vzhledem k sezónnímu využívání objektu mimo zimní období nebude objekt vytápěn. Je navrženo pouze temperování prostoru sociálního zařízení na nezámrznou teplotu elektrickými konvektory. V každé umývárně bude umístěn elektrický konvektor příkonu 1 kW.

Větrání objektu

- Základní údaje

Předmětem dokumentace je návrh řešení systému větrání a vzduchových výkonů zařízení pro větrání místností sociálního zařízení v objektu šaten se sociálním zařízením softbalového hřiště. Jedná se o návrh odvětrání znehodnoceného vzduchu  a jeho náhradu čistým vzduchem v místnostech, kde by přirozené větrání nebylo vyhovující.

Podkladem pro návrh jsou normy a hygienické požadavky na mikroklima, zejména vyhl. č. 343/2009 Sb.

- Návrh větracího zařízení

| Název místnosti | Popis systému větrání | Větrací výkon |
| --- | --- | --- |
| Předsíň, WC | Nucené podtlakové větrání semiradiální ventilační jednotkou společnou pro větrání všech místností. Vmin.= 100 m3/hod/60 Pa | Dávka vzduchu: pisoár = 25 m3/hod kabina = 50 m3/hod |
| Umývárna, sprchy | Nucené podtlakové větrání semiradiální ventilační jednotkou. Vmin.= 400 m3/hod/90 Pa | Dávka vzduchu: umyvadlo = 30 m3/hod sprcha = 150 až 200 m3/h |

Výše uvedené vzdušné výkony navrženého vzduchotechnického zařízení zajistí hygienickou dávku čerstvého vzduchu ve větraných místnostech. Rychlost proudění vzduchu v zóně pobytu osob nepřesáhne 0,2 m/s.

Větrané místnosti nebudou vytápěny. Využívání v zimním období se neuvažuje.

- Návrh technického řešení

Nucené  větrání místností je navrženo s ohledem na řízený provoz větrání v chladném období. V letním období je uvažováno provětrání umýváren okny.

Větrání místností předsíní a místností WC je uvažováno nuceným podtlakovým způsobem. Nucené větrání je navrženo vždy jedním společným semiradiálním ventilátorem umístěným na potrubí vyvedeném v obvodové stěně s přetlakovou žaluzií ve venkovním prostředí. Přívod čerstvého vzduchu z čistých prostor (předsíně místností WC) bude podtlakem, nuceným způsobem při chodu větracího zařízení pro odvod vzduchu. Propojení místností s přívodem vzduchu s místnostmi s odvodem vzduchu bude dveřními mřížkami ve spodní části dveří do místnosti s odvodem vzduchu. Ve vstupních dveřích do předsíně budou dveřní mřížky umístěny i v horní části dveří.

Ovládání chodu odváděcího ventilátoru WC bude řešeno společně s osvětlením s časovým doběhem cca 5 min. po zhasnutí světla.

Větrání místností umýváren se sprchami je uvažováno nuceným podtlakovým způsobem. Nucené větrání je navrženo semiradiálním ventilátorem umístěným na obvodové stěně s přetlakovou žaluzií ve venkovním prostředí. Přívod čerstvého vzduchu z čistých prostor (předsíně, šatny) bude podtlakem, nuceným způsobem při chodu větracího zařízení pro odvod vzduchu. Propojení prostoru chodby s místností umývárny se sprchami bude dveřními mřížkami ve spodní i v horní části vstupních dveří.

Ovládání chodu odváděcího ventilátoru bude řešeno samostatným vypínačem umístěným u vstupních dveří ve větrané místnosti. Vypínač bude opatřen časovým doběhem ventilátoru cca 5 min. po vypnutí.

- Montáž zařízení

Montáž bude provedena podle dokumentace k realizaci stavby a podle pokynů technických podmínek výrobce uvažovaného zařízení.

- Obsluha a údržba zařízení

Bude prováděna podle provozního řádu zpracovaného uživatelem s ohledem na požadované parametry větraného prostoru, podle pokynů technických podmínek zařízení v projektu navrženém, hygienických a bezpečnostních předpisů a vnitropodnikových směrnic.

Obsluha je povinna provádět pravidelné kontroly všech zařízení větracího systému. Toto je vhodné provádět vždy při kontrolním chodu zařízení. Revize jednotlivých zařízení se musí provádět podle technických podmínek zařízení a musí se vždy sepsat zápis o provedených revizích, případně opravách nebo výměnách.

Kostelec nad Orlicí, prosinec 2016