Dodatečná informace č. 1

Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce:

„Snížení energetické náročnosti VO Kostelec nad Orlicí-EFEKT 2019“

Dotaz :

1.	dle Konfigurace 6, Tc max. 7200 K, DIM 11, zatřídění dle vzoru v příloze 3 nelze zpracovat výpočet – jsou nutné podrobnější podklady

Odpověď:

Příloha č. 3 obsahuje vzájemné koordináty světelných míst. Lokalita je veřejně přístupná. Podklady jsou dostatečné. (příloha č. 3 k ZD vyměněna za přílohu č. 3A)

Dotaz:

2.	v příloze 3 a příloze 4 jsou uváděny v pro konfiguraci 7 požadavky  Tc max. 2000 K - to odporuje příloze 2 , kde je uváděno "Svítidlo LED 2700K

Odpověď:

Typ 7 dle technické specifikace" - Platí to, co je uvedeno v přílohách 3 a 4. (příloha č. 2 k ZD vyměněna za přílohu 2A)

Dotaz:

3.	co se týká rozsahu naklonění, tak v příloze 2 je uváděno "Svítidlo musí být vybaveno prvkem pro horizontální vyklánění v rozsahu -20° až +20° pro umožnění precizního nastavení v souladu se světelně-technickým návrhem." pokud nepotřebujeme (a dle přílohy 3 to není nikde vyžadováno) takovýto rozsah, tak tedy dle našeho nepotřebujeme tento rozsah dodržovat.  (vnímáme tento požadavek jako odporující pravidlům VZ)

Odpověď:

Uvedená textace není v příloze 2. Je v příloze 4. Požadavek je oprávněný. Současná soustava VO z důvodů stávajících výložníků a sloupů vyžaduje dodržení uvedeného požadavku.

Dotaz

4.	jako další vyžadujete ENEC - Pro předmětnou veřejnou soutěž „Snížení energetické náročnosti VO Kostelec nad Orlicí - EFEKT 2019“ chceme použít svítidla, která mají potřebné certifikace vydané certifikační autoritou Strojírenský zkušební ústav, s.p. se sídlem Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, https://www.szutest.cz (dále jen SZÚ). Tato společnost je akreditována a oprávněna ke zkoušení a certifikaci elektrotechnických výrobků včetně Elektrických zařízení nízkého napětí (LVD – viz http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/lvd-directive/ ). Do této kategorie spadají i svítidla pro veřejné osvětlení. Akreditace SZÚ (vizhttp://www.cia.cz/Subjekt.aspx?ID=9438 )

je plně v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17065, která definuje odbornou způsobilost orgánů provádějících certifikaci produktů, procesů a služeb.

V dokumentu „Příloha č. 7d zadávací dokumentace – „Technická specifikace parametrů pro svítidlo VO““ v zadávací dokumentaci je uvedeno, že Zadavatel požaduje certifikát „ENEC“.

Vznášíme tímto dotaz, zda Zadavatel bude akceptovat certifikáty vydané SZÚ. Podle našeho názoru není nutno určovat, u které certifikační autority má být svítidlo testováno, když se jedná z hlediska platné Evropské legislativy o subjekty s rovnocennou kvalifikací? Certifikace u zahraničních autorit je rovnocenná certifikaci ze SZÚ, ale je významně dražší a nevyhnutelně by se musela projevit v cenách svítidel, proto výrobci svítidel používají pro certifikaci svých výrobků české společnosti.

Odpověď:

Dokument „Příloha č. 7d zadávací dokumentace – „Technická specifikace parametrů pro svítidlo VO“ v dokumentaci neexistuje.

Ano, zadavatel trvá na certifikátu ENEC.

Termín pro podání nabídek se prodlužuje do 17.6.2019 do 13:00 hodin.

Nabídky podávat na:

osobně:

Podatelna Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí č.p. 985 (budova B, dveře 014)

poštou:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

517 41 Kostelec nad Orlicí

Eva Novotná

Investiční technik

V Kostelci nad Orlicí 30.5.2019