### Technická zpráva:

k dokumentaci pro provádění stavby

## Stavební úpravy č.p. 279 a č.p. 388 Pelclova ulice na bytové jednotky

## Kostelec nad Orlicí

## SO.01 - D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

1/ Úvodem:

Na základě objednávky investora je zpracován projekt pro provádění stavebních úprav objektu na bytové jednotky. Projekt zdravotně technických instalací řeší vnitřní rozvody vody, kanalizace a plynovodu v objektu.

Projekt pro provádění stavby je proveden na základě místního šetření v objektu a dle dodaných stavebních podkladů ze zaměření objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci je možné, že při provádění stavby dojde ke zjištění odlišností mezi skutečným stavem objektu a navrženým řešením. Případné změny ve vedení bude pak nutné přizpůsobit po domluvě se stavebníkem a projektantem.

Zásobení vodou bude zajištěno novou vodovodní přípojkou do technické místnosti v 1.PP. Kanalizace je provedena oddílná. Splašková bude napojena do stávající přípojky splaškové kanalizace. Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech budou svedeny venkovními svody a dešťovou kanalizací do retenčních podzemních galerií s řízeným odtokem do jednotné kanalizace. Plynovod bude do objektu přiveden z přeložené skříně s fakturačním plynoměrem na domovním plynovodu k objektu. Přípojky a venkovní sítě řeší samostatné části projektové dokumentace.

2/ Vnitřní kanalizace:

Vnitřní kanalizace bude provedena oddílná, splaškové odpadní vody budou svedeny do kanalizační přípojky, srážkové vody ze střech a zpevněných ploch dešťovou kanalizací do retenčních podzemních galerií s bezpečnostním přepadem.

V části objektu bude zvednuta podlaha vytvořením mezipatra, ve kterém bude provedena splašková kanalizace z dané části. Potrubí vedené v tomto prostoru bude obsypáno, zasypáno a uloženo dle zásad vedení potrubí v zemi.

Zařizovací předměty budou odkanalizovány do odpadních potrubí. Odpadní potrubí budou vedena v instalačních jádrech. Dešťové odpadní potrubí bude vedeno venkovními svody po fasádě. Dešťové vody ze střech budou svedeny přes vtoky s vyhříváním (dodávka stavby).

Kanalizace ležatá a zasypaná v meziprostoru pod 1.PP části objektu bude z potrubí plastového (kanalizační trubky z tvrdého PVC nebo PE), odpadní a připojovací potrubí bude z plastových trub (vnitřní systém odpadního potrubí PE nebo PP).

Odpadní potrubí bude izolováno v celé délce na všech stoupačkách návlekovou izolací tl. 20 mm procházející základovou deskou. Odpadní potrubí a odvětrání bude izolováno proti rosení. Připojovací potrubí bude opatřeno  izolačními trubicemi tl. 9 mm.

Odvod úkapů od kotle bude přes sifon se zápachovými uzávěrkami i v případě vyschnutí. Odvodnění VZT stoupaček bude svedeno přes kondenzační sifony umístěné u pat VZT stoupačky v instalačním jádře a napojeno na odpadní potrubí (stavební profese zajistí možný přístup dvířky). Napojení praček a myček bude řešeno osazením zápachové uzávěrky včetně výtokového ventilu s vestavěným zpětným a PO ventilem, případně dle dispozic odbočkou na dřezový sifon. V technické místnosti a kotelně budou osazeny podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou i v případě vyschnutí. Odvod kondenzátu od plynových kotlů bude odvodněn přes kondenzační sifon a dále do odpadního potrubí.

Na potrubí splaškové i dešťové kanalizace v blízkosti lomu (v patře nad lomem) a před přechodem na ležaté potrubí (nad podlahou 1.PP) budou umístěny čistící kusy.

Vnitřní kanalizace bude odvětrána vyvedením potrubí min. 0,5 m nad střechu a osazením větracích hlavic. V případě vyústění kanalizace blízko oken či teras bude potrubí odvedeno ve vrstvě izolace do bezpečné vzdálenosti (mim. 3 m). Při prostupu potrubí stropem musí být zajištěna vodotěsnost a zvukotěsnost prostupu.

Protipožárně budou těsněny prostupy mezi jednotlivými požárními úseky, a to požární ucpávkou nebo protipožární manžetou. Při realizaci se pořídí fotodokumentace požárních ucpávek.

Montáž potrubí bude provedena dle předpisů výrobce, vzdálenost úchytů zavěšeného potrubí dle profilů a předepsaných pokynů výrobce. Při vedení potrubí ve stěně je nutné zajistit montáž bez pnutí. Potrubí je možné po jeho obalení minerální vatou či hadicí z pěněného polypropylénu a nosičem omítky (např. pletivem) omítnout. Minerální vata či polypropylén zabraňují přenosu hluku na konstrukci budovy.

Po provedené montáži bude provedena zkoušky vnitřní kanalizace složená z technické prohlídky a zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a odvětrávacího potrubí.  Tlaková zkouška potrubí bude provedena dle ČSN 75 6760.

Jedná se o rekonstrukci objektu a není známa hloubka základů ani jejich přesná pozice. Skutečný průběh bude odhalen až při provádění stavby. V případě nutnosti přizpůsobit trasu je nutné dodržet platné normy a zásady vedení kanalizace a případné nové řešení před zahájením prací konzultovat s projektantem a společně stanovit řešení.

Vnitřní kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-1-5.

3/ Vnitřní vodovod:

Do objektu do technické místnosti v 1.PP bude přivedena vodovodní přípojka. Na zdi místnosti bude osazena vodoměrná sestava.

Teplá voda bude připravována centrálně v technické místnosti – ohřev dvěma plynovými kotli + 2x akumulační nádoba T.V. (řešeno v projektu ÚT). U zásobníku teplé vody bude osazeno cirkulační čerpadlo a armatury potřebné před napojením zásobníku dle montážního návodu výrobce/dodavatele. Odtud budou provedeny rozvody teplé vody a cirkulace. Napojení zásobníku a osazení cirkulačního čerpadla je součástí projektu ÚT.

V prostorech 1.PP budou ležaté rozvody zavěšené pod stropem v podhledu a izolovány. Potrubí bude rozděleno uzavíracími ventily na části, které lze v případě potřeby uzavřít – přístup k ventilům dvířky v podhledu (dodávka stavby). Nad CHÚC bude potrubí opatřeno protipožárním podhledem.

Budou rozvedeny stoupačky studené a teplé vody a cirkulace. V jádrech jednotlivých bytů budou osazeny samostatné bytové vodoměry za dvířky (viz. stavba). Před vodoměry budou osazeny uzávěry, za uzávěry bude osazena zpětná klapka. Vodoměry budou provedeny s dálkovým odečtem dat (sběrnice M-bus).

Rozvod studené vody je navržen z plastového potrubí PP-RCT, teplé vody a cirkulace z třívrstvých trubek PP-RCT vyztužených čedičovým vláknem. Potrubí bude vedeno ve zdech, přizdívkách, podhledu a zavěšené pod stropem.

Potrubí bude rozděleno uzavíracími ventily na části, které lze v případě potřeby uzavřít – přístup k ventilům dvířky v podhledu (dodávka stavby). Na potrubí cirkulace budou osazeny vyvažovací ventily. Po uvedení do provozu bude provedeno jejich nastavení a vyvážení systému cirkulace teplé vody.

Potrubí včetně tvarovek a armatur bude izolováno minerální vlnou nebo PE izolačními trubicemi tak, aby byla splněna vyhláška č. 193/2007 Sb.

Napojení pračky a myčky bude pomocí tvarovky se zápachovou uzávěrkou a výtokovým ventilem, případně dle dispozic samostatným ventilem pro připojení hadice pod dřezem. V kotelně bude osazen ventil pro připojení hadice pro systém ÚT provedení  dle ČSN EN 1717.

Z rozvodu studené vody bude proveden samostatný rozvod požární vody – pozinkované potrubí, který bude přiveden k hydrantovým skříním osazeným dle požadavků požární zprávy. Na odbočce z rozvodu studené vody v technické místnosti bude osazena zpětné armatura třídy IV(BA) dle ČSN EN 1717 proti kontaminaci pitné vody vodou stagnující v potrubí k hydrantům. Před hydrantovými skříněmi budou osazeny uzavírací ventily (pokud nejsou součástí hydrantové skříně).  Hydrantové skříně budou osazeny dle požadavků PBŘ.

Při montáži potrubí musí být dodržen technologický postup dle montážního předpisu výrobce potrubí. Při provedení trasy je nutné respektovat materiál rozvodů – délkovou teplotní roztažnost, nutnost kompenzací, tlak a teplotu (provozní podmínky) a způsob spojování. Na potrubí musí být provedeno kluzné i pevné uchycení potrubí. Při přechodu na ocelové potrubí bude použito přechodek od výrobce potrubí.

Potrubí je vedeno také v drážkách ve zdech. Potrubí v drážce bude izolováno izolací z minerální vlny. Před zazděním je nutno potrubí v drážce ukotvit (úchytky, objímky, zasádrování apod.)

Vnitřní vodovod bude proveden v souladu s ČSN 73 6660, 75 5455, ČSN EN 806-1,2,3 a dalšími souvisejícími normami a předpisy. Protipožárně budou těsněny prostupy mezi patry a jednotlivými požárními úseky – požárními ucpávkami, např. protipožárním tmelem. Při realizaci se pořídí fotodokumentace požárních ucpávek.

Po provedené montáži potrubí bude provedena tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubí. Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky, uvedené v § 5 zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví

4/ Zařizovací předměty:

Budou použity typové tuzemské a jejich připojení bude standardní. Výběr zařizovacích předmětů bude podle požadavků investora. Osazení zařizovacích předmětů pro imobilní hygienické zařízení bude dle vyhlášky 398/2009 Sb. (v platném znění).

Legenda zařizovacích předmětů:

Záchodové mísy:

K – 	WC montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou, do lehkých příček či přizdívky (dle stavebních výkresů), stavební výška dle stavby

Ki    – 	WC závěsné s vodorovným odpadem, keramické, pro imobilní osoby

WC montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou, stavební výška dle stavby, rohový ventil (1/2’’) + připojovací trubička (3/8’’) pokud není součástí dodávky montážního  prvku

v místnosti pevné madlo na zdi + sklopné vedle záchodové mísy + oddálené splachování  (součást interiérů)

Umyvadla:

UM – 	umyvadlo keramické, rozměry viz. stavební výkresy, baterie páková

umyvadlová + sifon,

UMi – 	umyvadlo keramické pro imobilní osoby + montážní prvek, sifon viditelný chromovaný, umístění tak, aby byl možný podjezd osoby na vozíku

baterie umyvadlová, páková s dlouhým ramínkem, stojánková, rohové ventily + připojovací hadičky pod umyvadlem tak, aby byl umožněn podjezd osoby na vozíku

+ madla a vybavení pro imobilní (součást interiérů)

UMy – umyvátko keramické, rozměry viz stavební výkresy,

baterie páková umyvadlová + sifon,

Sprchový kout:

SK - 	sprchová vanička (rozměry dle stavebních výkresů), odtokový žlab se zápachovou uzávěrkou či sifon DN 50

baterie sprchová nástěnná páková s hadicovou sprchou  a držákem sprchy

zástěna ke sprch. Koutu

SKi - 	„vanička“ v úrovni podlahy či vyspádování podlahy, žlab či odtoková podlahová vpust vhodná pro zatížení

baterie sprchová včetně sady s tyčí

sprchová zástěna dle stavebního řešení (2 nebo 3 stěny)

+ vybavení pro imobilní (sklopné sedátko, madla apod. – součást interiérů)

Vany:

V - 	akrylátová bílá 170 cm (alt. 160 dle stavebních výkresů), předodpadový komplet včetně sifonu DN 50

baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím

Dřezy:

D - 	součást kuchyňské linky, sifon plastový DN 50, baterie dřezová

Výlevka:

VyZ - 	Výlevka závěsná nerezová

baterie nástěnná páková

Automatické pračky:

Ap -	podomítková zápachová uzávěrka včetně výtokového ventilu

1/2“ x 3/8“ s vestavěným zpětným a PO ventilem

Myčky nádobí:

My -	podomítková zápachová uzávěrka včetně výtokového ventilu

1/2“ x 3/8“ s vestavěným zpětným a PO ventilem

5/ Vnitřní plynovod:

Ze skříně HUP bude proveden vnitřní plynovod, který projde obvodovou zdí do budovy, bude pod stropem vyveden před kotelnu. Tam bude osazen hlavní uzávěr kotelny a bezpečnostní uzávěr propojený s automatikou kotlů. Potrubí bude dále vedeno zpět do kotelny, hlavním rozvodem plynu, ze kterého budou provedeny odbočky k jednotlivým kotlům a také odvzdušnění ven z budovy. Potrubí bude po provedených zkouškách a revizích opatřeno žlutým nátěrem. Plynovodní potrubí vedené volně po fasádě bude uzemněno!

Při vedení potrubí prostorem, kde může dojít k jeho mechanickému poškození musí být potrubí chráněné proti tomuto poškození vhodnou ochranou dle TPG 70401.

V objektu bude proveden NTL plynovod, z trubek ocelových černých spojovaných svařováním, v dimenzi DN 20 - DN 250. Uvnitř objektu bude plynovod veden po povrchu. Při průchodu potrubí nosnými konstrukcemi (nosné zdi) bude potrubí opatřeno ocelovou chráničkou a utěsněno dle ČSN. Na potrubí budou osazeny uzávěry. Trubky a tvarovky pro potrubí musí odpovídat platným normám a předpisům.

V kotelně bude část potrubí provedena jako akumulační. Potrubí bude na konci opatřeno odvzdušňovacím potrubím vyvedeným ven z objektu po fasádě (dle platných TPG a ČSN). Nutno zkoordinovat s ostatními profesemi, aby bezpečnostní pásmo vyústění potrubí nezasahovalo svým bezpečnostním pásem do otvorů do budov, oken, větracích otvorů a nekrytých elektrických zařízení!

Veškeré rozvody budou provedeny v souladu s ČSN EN 1775. Po ukončení montáže bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN a potrubí bude natřeno. Montážní organizace, která zkoušku vykonává, musí zpracovat podrobný technologický postup zkoušek.

Volné konce potrubí budou uzavřeny záslepkami. Plynovod bude zkoušen stlačeným vzduchem nebo inertním plynem. Tlakovou zkoušku je možno zahájit až po ustálení přetlaku v potrubí. Přístroje na zjišťování průběhu ustalování přetlaku před tlakovou zkouškou a ke zjišťování změny tlaku, včetně doby trvání zkoušky, budou odpovídat ČSN. Zkušební přetlak pro zkoušku pevnosti a těsnosti je stanoven dle ČSN EN 1775 - pro zkoušku pevnosti 2,5násobek nejvyššího provozního tlaku, pro zkoušku těsnosti potom zkušebním tlakem nepřevyšujícím 150mbar. O kladné zkoušce se sepíše zápis, případně je-li stejným pracovníkem prováděna výchozí revize, může být zápis o zkoušce součástí zprávy o výchozí revizi zařízení.

Zkoušku provede pověřený pracovník dodavatele, který vlastní platné osvědčení odborné způsobilosti k provádění revizí plynových zařízení za účasti provozovatele.

Montážní práce smí provádět pouze firma, která má pro tuto činnost oprávnění vydané organizací státního odborného dozoru podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 doplněné vyhláškou č. 554/1990 Sb, včetně oprávnění pro stavbu plynovodů a přípojek (viz TP G 702 01a TP RWE Net s.r.o.). Montážní práce ve výškách (nad 1,5 m) budou prováděny v souladu se zákonem 309/2006 Sb. Svářečské práce smějí vykonávat jen svářeči s příslušnou kvalifikací podle ČSN 05 0710 (ČSN EN 287).

Připojení plynového spotřebiče na plyn a k odtahu spalin smí provádět jen způsobilá osoba z oprávněné organizace (fyzická nebo právnická osoba s ŽL příslušného zaměření).  Plynový spotřebič je nutno umístit dle montážního návodu výrobce tak, aby bylo zabezpečeno bezpečné upevnění a opatřeno proti vzniku požáru. Před kotli budou osazeny potřebné armatury dle montážního předpisu výrobce (kulový uzávěr stejného profilu jako je předepsané připojení, manometr, odvzdušnění apod.). Vlastní instalaci a podmínky provozu plynových spotřebičů neřeší tato PD.

Projektová dokumentace byla provedena dle norem a předpisů, které budou dodrženy při provádění a zkouškách např. TPG 905 01, ČSN EN 1775, ČSN 070703, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005 a další související ČSN a předpisy.

Stavba plynovodu musí odpovídat všem platným předpisům, zejména zákonům č. 458/2000 ve znění pozdějších předpisů (670/2004 Sb., 158/2009 Sb.), TPG 703 01 a Technickým požadavkům RWE GasNet, č. DSO TX G08_04_04 – „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí“ z 1.3.2014.

6/ Plynovodní kotelna

Jedná se o kotelnu III. Kategorie, ve které budou umístěny dva kotle, každý do 95kW (viz projekt ÚT). Před vstupem do kotelny bude osazen hlavní uzávěr kotelny a bezpečnostní uzávěr propojený s automatikou kotlů.

Potrubí bude do této místnosti vyvedené ve výšce cca 1,5 m pod stropem v dimenzi DN 50, klesne pod kotle a podél zdi dojde ke kotlům. V této výšce bude proveden hlavní – akumulační rozvod plynu DN 250 v kotelně. Z tohoto potrubí budou provedeny jednotlivé odbočky ke kotlům – DN 32 mm. V tomto připojovacím potrubí je osazeno: uzavírací kulový kohout; manometr; odvzdušňovací potrubí včetně uzavírací a kontrolní armatury. Rozvod plynu je řešen dle ČSN EN 1775.

Na konci plynovodu u každého kotle je osazen manometr 0 – 4 kPa tak, aby byl viditelný a přístupný pro obsluhu. Dále bude provedeno odvzdušnění se vzorkovacím kohoutem a zátkou. Odvzdušnění bude vyvedeno od kotlů pod stropem, projde obvodovou zdí a bude dále vedeno po fasádě, kde bude ukončeno obloukem max. 135° a uzemněno dle ČSN EN 62305 (ČSN 341390) a ČSN 070703. Vyústění do volného prostoru má ochranné pásmo, které nesmí zasahovat do otvorů do budov, oken, větracích otvorů a do nekrytých elektrických zařízení a zde především do nasávání vzduchu do jednotky VZT!

Dle ČSN 070703 je kotelna zařazena do III. kategorie. Jedná se o jmenovitý výkon jednoho kotle nad 50 kW. Kotelna a rozvod plynu bude řešena dle Vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb., ČSN 070703 po revizi – platná od 01.02.2005, ČSN EN 1775 a dalších souvisejících norem a předpisů.

Vnitřní prostor kotelny je prostorem bez nebezpečí výbuchu dle ČSN EN 60079 (ČSN 332320) Osvětlení kotelny musí vyhovovat platným ČSN. Ke kotli bude přiveden samostatně jištěný přívod el. energie.

Propojení hořáků s automatikou bude provedeno dle schéma zapojení, které bude součástí dodávky kotlů. U hlavních vstupních dveří před vstupem do kotelny bude osazen tlačítkový havarijní vypínač el. proudu, kterým bude možno v případě nouze odstavit přívod el. energie do automatiky hořáku (ČSN 070703).

Dále zde bude osazený uzávěr kotelny s elektro-motorem, kterým bude možno dle signalizace uzavřít přívod plynu do celé kotelny. A zároveň hlavní uzávěr kotelny – kulový kohout 2“.

Kotelna bude vybavena z hlediska bezpečnosti provozu dle platných předpisů a ČSN místním provozním řádem, hasícím zařízením dle PBŘ, detektorem oxidu uhelnatého, lékárničkou, svítilnou apod. Dveře do kotelny musí být otevírané ven a označeny bezpečnostní tabulkou "Plynová kotelna – nezaměstnaným vstup zakázán" (dle ČSN ISO 3864).

Provoz kotelny bude bezobslužný plně automatický s občasnou kontrolou 1x denně vyškoleným pracovníkem (viz projekt ÚT). Řízení bude zajištěno automatickou regulací z řídicího systému (systém řízení kotelny dle části vytápění).

Vstup do kotelny bude povolen pouze oprávněným pracovníkům ve smyslu vyhl. 91/1993 Sb. Rozsah vybavení kotelny z hlediska zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany musí být zajištěn v rozsahu odstavce č.15 ČSN 07 0703.

Provozovatel zařízení musí v souladu s vyhl. 91/1993 Sb. zajišťovat pravidelné odborné prohlídky kotelny min.1x ročně., též i kontrola funkce detektorů a pojistek plamene 1krát měsíčně.

Obsluha kotelny se bude řídit místním provozním řádem dle ČSN 386405. Místní provozní řád zpracuje provozovatel společně s dodavatelem stavby dle ČSN 386405 a dle platných bezpečnostních předpisů.

Při zpracování místního provozního řádu se stanoví i potřebný počet pracovníků obsluhy a jejich činnost. Na stanovišti obsluhy musí být vyvěšeny provozní a bezpečnostní předpisy včetně místního provozního řádu. Kotelnu smí obsluhovat pouze pracovník s osvědčením o způsobilosti k samostatné obsluze (Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.18/1979 Sb.). Provádění kontrol, revizí, oprav a údržby se řídí předpisy a o jejich provádění se budou provádět záznamy v souladu s ČSN 386405.

Technologické zařízení je zakázáno uvést do provozu bez provedení výchozí revize ve smyslu vyhl.ČÚBP č.85/1978 Sb. ve znění nařízení vlády 352/2000Sb. Dle ČSN 69 0012 (Provoz tlakových nádob stabilních) je povinností provozovatele provádět zkoušky a revize tlakových nádob v předepsaných intervalech a nechat zacvičit a prokazatelně přezkoušet pracovníka provádějící obsluhu.

Před uvedením do provozu musí provozovatel zajistit odbornou prohlídku kotelny pracovníkem, jež má k tomu oprávnění (tepelný technik, revizní technik).

7/Bezpečnost a ochrana zdraví:

Při stavbě dojde pouze k přechodnému zhoršení životního prostředí po dobu výstavby a to provozem mechanismů na stavbě.

Při stavbě a zemních pracích je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a ČSN, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů ,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Staveniště bude označeno dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů  a bude zajištěno dle výše uvedených předpisů. Odpady vzniklé při výstavbě budou tříděny a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a jeho prováděcích vyhlášek.

8/Závěrem:

Projekt je proveden na základě požadavků investora a navržené řešení zajistí bezpečné zásobení studenou a teplou vodou, plynem a bezpečné odvedení dešťových a splaškových vod z objektu.

Stavba je navržena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu ( zejména  dle vyhlášky č. 268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění dalších navazujících vyhlášek, na stavbu budou použity materiály dle § 156 zákona č. 183/2006) a v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Tato dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (v platném znění) a svou podrobností tak zakládá předpoklad k vypracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektant proto upozorňuje stavebníka a zhotovitele na případnou nutnost zpracování dodavatelské dokumentace, která zpřesní navržené řešení v tomto projektovém stupni (např. dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technické dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace, apod.). Dodavatelskou dokumentaci zajišťuje zhotovitel stavby a je zahrnuta v ceně dodávky stavby.

Technická zpráva je součástí projektové dokumentace, před zahájením prací je třeba se seznámit s celou projektovou dokumentací. V případě, že bude nalezena disproporce mezi výkresovou částí a technickou zprávou, je nutno vždy počítat s nákladnější variantou.