TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 279 A Č.P. 388, PELCLOVA ULICE

NA BYTOVÉ JEDNOTKY, KOSTELEC NAD ORLICÍ

Místo :	p.č. 691, 693, 694, 695, 696

k.ú. Kostelec nad Orlicí; 670197

Investor :			Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 517 41

Kostelec nad Orlicí

Projektovaná část :	 D.1.4.2	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ

Stupeň :			 DPS – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAYVB

Zodpov. projektant :	 Ondřej Zikán

Vypracoval :		 Ondřej Zikán

Datum zpracování :	 08 / 2021

OBSAH:

1.	ÚVOD	3

1.	SYSTÉM VYTÁPĚNÍ OBJEKTU	3

2.	TECHNICKÁ ČÁST	5

3.	TEPELNÁ BILANCE OBJETU	5

4.	STANOVENÍ TEPELNÉHO VÝKONU ZDROJE	8

5.	TLAKOVÉ POMĚRY V SYSTÉMU UT	8

6.	ZDROJ TEPLA	8

7.	PROVOZNÍ PODMÍNKY PLYNOVÉ KOTELNY	9

8.	ZPŮSOB OBSLUHY PLYNOVÉ KOTELNY	10

9.	ODVOD SPALIN	10

10.	VĚTRÁNÍ KOTELNY	12

11.	OHŘEV TV	13

12.	REGULACE TOPNÉHO VÝKONU	13

	přetopení kotlů – součást automatiky kotle	14

	překročení hodnot nejvyššího a nejnižšího přetlaku v soustavě	14

	zaplavení kotelny	14

	překročení teploty v kotelně nad 40°C	14

	odstavení přívodu plynu do kotelny při úniku plynu dle TPG 908 02 nebo úniku spalin	14

13.	MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA	14

14.	ROZVODNÁ POTRUBÍ	14

15.	OTOPNÁ PLOCHA	15

16.	TEPELNÁ IZOLACE	15

17.	ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	16

18.	UVEDENÍ DO PROVOZU	16

19.	MONTÁŽNÍ PODMÍNKY	16

20.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	17

21.	BEZPEČNOST PRÁCE	17

## ÚVOD

Předmětem řešení je zařízení pro vytápění staveb bytového domu. Jedná se o pětipodlažní, podsklepený objekt s plochou střechou.

Jako podklad pro vypracování byla použita projektová dokumentace stavební části, požadavky investora, hlavního projektanta a podklady výrobců navrhovaných zařízení.

V dokumentaci jsou navrženy referenční výrobky, projektant nevylučuje náhradu za výrobky jiné o stejných nebo podobných kvalitativních parametrech.

## SYSTÉM VYTÁPĚNÍ OBJEKTU

Systém vytápění objektu je navržen jako nízkoteplotní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody pomocí oběhových čerpadel. Způsob vytápění je řešen otopnými tělesy. Teplotní spády jsou voleny 60°C / 45°C pro otopná tělesa, 80°C / 60°C pro ohřev teplé vody. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 2x 100kW.

Základní technické normy - UT:

ČSN 01 3452 Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení

ČSN EN 12828 + A1 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

ČSN EN 12831  Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0220  Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy

ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN EN 1264 - 2 + A1  Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

ČSN 06 0320  Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN EN 12098 - 1  Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav

ČSN EN 15316 - 1 až 4 – 1 až 8  Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy

ČSN EN 15450  Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly

ČSN EN 14337  Tepelné soustavy v budovách - Navrhování a montáž elektrických přímotopů

ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 1008  Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 06 1101  Otopná tělesa pro ústřední vytápění

ČSN 07 0703  Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN EN 15241  Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách

ČSN 73 0540 – 1 až 4  Tepelná ochrana budov

ČSN EN ISO 10211  Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty

ČSN EN ISO 13370  Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody

ČSN EN ISO 14683  Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty

ČSN EN ISO 13789  Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda

ČSN EN ISO 10077 – 1 až 2  Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla

ČSN EN 1443  Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 12171  Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN EN 12170  Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu

Zákony a právní předpisy - UT:

Zákon č. 183/ 2006 Sb. – stavební zákon

Zákon č. 22/ 1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky a související předpisy

Zákon č. 406/ 2000 Sb. – o hospodaření energií

Zákon č. 458/ 2000 Sb. – energetický zákon

Zákon č. 201/ 2012 Sb. – o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 193/ 2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhláška č. 194/ 2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie

## TECHNICKÁ ČÁST

Výpočet tepelných ztrát objektů byl proveden dle ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu  pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C, klimatická oblast 2, průměrná teplota 3.0°C a počet dnů 241 v otopném období. Stupeň těsnosti obvodového pláště 1.0 – limitní hodnota obálkové provzdušnosti pro daný typ budovy. Stupeň zastínění ,,e“ je žádné – budova mimo hustě zastavěnou oblast. Zátopový součinitel fRH 0.0 – nepřerušované vytápění s plně automatickým provozem. Lineární tepelné vazby jsou stanoveny zjednodušenou metodou zadáním korigovaných součinitelů prostupu tepla. Budova je bytová s trvalým užíváním. Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech je uvažována 0.5 h-1 v obytných místnostech a 1.5 h-1 v kuchyních a koupelnách. Výměna vzduchu ve společných prostorech je uvažována v souladu s příslušnými hygienickými předpisy.

Teploty ve vytápěných místnostech byly voleny v souladu ČSN EN 12 831. Tepelné odpory stavebních konstrukcí byly posuzovány dle ČSN 730540-2:2011 s přihlédnutím na použité materiály.

## TEPELNÁ BILANCE OBJETU

Tepelné ztráty prostupem a větráním :				145,156 kW

Ohřev teplé vody :							100,000 kW

Celkem :								245,156 kW

Spotřeba energie a paliva pro vytápění a větrání:

313 061 kWh/rok		31 481 m3/rok

| Tepelná ztráta | Q = | 145 156 | W |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpočtová venkovní teplota | te = | -15 | °C |
| Průměrná vnitřní teplota | tis = | 19,0 | °C |
| Počet topných dnů | d = | 258 |  |
| Střední teplota venkovního vzduchu | tes = | 4,5 | °C |
| Vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot | f1 = | 0,85 |  |
| Vliv režimu vytápění | f2 = | 0,95 |  |
| Vliv zvýšení vnitřní teploty | f3 = | 1,07 |  |
| Vliv regulace | f4 = | 1,00 |  |
| Palivo |  | Zemní plyn |  |
| Výhřevnost | H = | 35,8 | MJ/m3 |
| Účinnost systému | h = | 105,0 | % |

Rozložení potřeby energie Ev a paliva Bv

| měsíc | počet dnů | tes | Ev | Ev | Ev | Bv |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kWh | GJ | % | m3 | kWh | GJ |
| 8 | 0 | 15,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 21 | 13,1 | 10 969 | 39,5 | 3,3 | 1 050,5 | 10 446,6 | 37,6 |
| 10 | 31 | 8,3 | 29 366 | 105,7 | 8,9 | 2 812,3 | 27 967,3 | 100,7 |
| 11 | 30 | 3,0 | 42 495 | 153,0 | 12,9 | 4 069,7 | 40 471,2 | 145,7 |
| 12 | 31 | -0,5 | 53 517 | 192,7 | 16,3 | 5 125,3 | 50 968,4 | 183,5 |
| 1 | 31 | -2,5 | 59 006 | 212,4 | 18,0 | 5 651,0 | 56 195,9 | 202,3 |
| 2 | 28 | -0,8 | 49 081 | 176,7 | 14,9 | 4 700,5 | 46 744,2 | 168,3 |
| 3 | 31 | 3,0 | 43 911 | 158,1 | 13,4 | 4 205,4 | 41 820,2 | 150,6 |
| 4 | 30 | 8,6 | 27 622 | 99,4 | 8,4 | 2 645,3 | 26 306,2 | 94,7 |
| 5 | 24 | 13,0 | 12 748 | 45,9 | 3,9 | 1 220,9 | 12 141,3 | 43,7 |
| 6 | 0 | 15,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 257 |  | 328 714 | 1 183,4 | 100,0 | 31 481,0 | 313 061,2 | 1 127,0 |

| Ev | - potřeba energie |
| --- | --- |
| Bv | - potřeba paliva a energie na vstupu |

Uvedené hodnoty spotřeby energie na vytápění vycházejí z výpočtu tepelných ztrát objektu dle ČSN 06 0210. Jedná se o hodnoty orientační s informativní povahou. Spotřeba energie bezprostředně závisí na charakteru provozu objektu, okamžitém počtu stálých obyvatel, apod.

Spotřeba energie a paliva pro ohřev TV:

101 353 kWh/rok		10 192 m3/rok

| popis | jednotka | energie/jednotka | počet jednotek | počet dnů | energie celkem [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplexní činnost | potřeba na osobu | 4,30 | 66 | 350 | 99 330,00 |
| Umývání | potřeba na osobu | 0,00 | 0 | 365 | 0,00 |
| Úklid | potřeba na 100 m2 | 0,00 | 0,00 | 365 | 0,00 |
| Vaření a mytí | potřeba na 1 jídlo | 0,00 | 0 | 365 | 0,00 |
| Jiná potřeba |  | 0,00 | 0 | 365 | 0,00 |
| Množství ohřáté vody |  | 0.00 dm3 | DT 0.0 K | 365 | 0,00 |
| Součet |  |  |  |  | 99 330,00 |
| Z jiných zdrojů bude dodáno |  |  |  |  | 0,00 |
| Základ pro výpočet paliva |  |  |  |  | 99 330,00 |

| Palivo | Výhřevnost | Účinnost systému |
| --- | --- | --- |
| Zemní plyn | H = 35.8 MJ/m3 | h = 98 % |

Rozložení potřeby energie ETUV a paliva BTUV

| měsíc | % | ETUV | ETUV | BTUV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh | GJ | m3 | kWh | GJ |
| 7 | 8,333 | 8 277,2 | 29,8 | 849,3 | 8 446,1 | 30,4 |
| 8 | 8,333 | 8 277,2 | 29,8 | 849,3 | 8 446,1 | 30,4 |
| 9 | 8,333 | 8 277,2 | 29,8 | 849,3 | 8 446,1 | 30,4 |
| 10 | 8,333 | 8 277,2 | 29,8 | 849,3 | 8 446,1 | 30,4 |
| 11 | 8,333 | 8 277,2 | 29,8 | 849,3 | 8 446,1 | 30,4 |
| 12 | 8,333 | 8 277,2 | 29,8 | 849,3 | 8 446,1 | 30,4 |
| 1 | 8,333 | 8 277,2 | 29,8 | 849,3 | 8 446,1 | 30,4 |
| 2 | 8,333 | 8 277,2 | 29,8 | 849,3 | 8 446,1 | 30,4 |
| 3 | 8,333 | 8 277,2 | 29,8 | 849,3 | 8 446,1 | 30,4 |
| 4 | 8,333 | 8 277,2 | 29,8 | 849,3 | 8 446,1 | 30,4 |
| 5 | 8,333 | 8 277,2 | 29,8 | 849,3 | 8 446,1 | 30,4 |
| 6 | 8,333 | 8 277,2 | 29,8 | 849,3 | 8 446,1 | 30,4 |
|  | 100,0 | 99 326,0 | 357,6 | 10 191,9 | 101 353,1 | 364,9 |

Uvedené hodnoty spotřeby energie na ohřev TV vycházejí z ČSN 06 0320. Jedná se o hodnoty orientační s informativní povahou. Spotřeba energie bezprostředně závisí na charakteru provozu objektu, okamžitém počtu stálých obyvatel, apod.

## STANOVENÍ TEPELNÉHO VÝKONU ZDROJE

QPŘÍP = 0,7*QTOP + QTV

QPŘÍP = 0,7*145,156 + 100,000

QPŘÍP = 201,609 kW

## TLAKOVÉ POMĚRY V SYSTÉMU UT

Maximální provozní tlak v systému						4.0 bar

Minimální tlak v systému							1.8 bar

Počáteční tlak pro doplňování vody do systému				2.0 bar

Konečný tlak pro doplňování vody do systému				2.5 bar

Maximální provozní teplota v systému					80°C

Vodní objem soustavy							přibližně 1800 l

## ZDROJ TEPLA

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je v objektu navržena plynová kotelna III. kategorie o celkovém tepelném výkonu 200 kW. Kotelna je posuzována dle ČSN 07 0703.

V kotelně jsou umístěny dva nástěnné plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 19.0 – 94.5 kW při uvažovaném teplotním spádu 80°C / 60°C.

Kotle budou provozovány a zapojeny jako plynové spotřebiče v provedení ,,B“ s odtahem spalin nad rovinu střechy objektu a nuceným přívodem spalovacího vzduchu z místnosti.

Při kondenzačním provozu kotle je roční stupeň využití zařízení až 110%. Kondenzační komora kotlů je zhotovena ze slitiny hliníku s křemíkem.

Osazení kotlů bude na montážním rámu. Připojení kotlů do sběrného potrubí bude pomocí připojovacích potrubí v sadě a čerpadlovou skupinou každého kotle osazenou pod kotlovou jednotku.

Připojovací čerpadlová skupina obsahuje modulační oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, pojistný ventil 4 bary, plynový kohout, uzavírací kohouty, zpětnou klapku, manometr a přípojku pro externí expanzní nádobu, zabaleno do tepelné izolace.

PARAMETRY ZDROJE:

kotle 1-10C* 1-10B-120* 2-17C* 2-17M-75V 2-17M-75H* 2-17B-120*

modulace výkonu:					20 – 100%

tepelný příkon:						19.3 – 96.5 kW

tepelný výkon při 80/60 °C:				19.0 – 94.5 kW

tepelný výkon při 50/30 °C:				20.8 – 99.5 kW

normovaný stupeň využití:

80/60 °C						106.7 %

40/30 °C						109.5 %

spotřeba zemního plynu G20:				12.35 m3/h

maximální teplota spalin při 80/60 °C:			68 °C

průtok spalin:						43.8 g/s

využitelný přetlak ventilátoru:				220 Pa

maximální elektrický příkon: 				155 W

elektrické napětí / frekvence:				230 / 50 V/Hz

obsah CO2:						9.3 %

## PROVOZNÍ PODMÍNKY PLYNOVÉ KOTELNY

Pro zajištění bezpečnosti provozu plynové kotelny musí být kotelna vybavena následujícím vybavením:

- přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností minimálně 55 B

- pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů

- lékárnička pro první pomoc

- bateriová svítilna

- detektor na oxid uhelnatý

Pro kotelny musí být veden provozní deník podle ČSN 386405. Vypracování zajistí provozovatel kotelny.

Vstupní dveře do kotelny musí být opatřeny samouzavíračem dveří.

U vstupních dveří do kotelny musí být instalované havarijní tlačítko, kterým se v případě nebezpečí vypne přívod elektrické energie do kotelny.

Před  převzetím  plynovodu  budou  provedeny  předepsané  zkoušky plynovodu a výchozí revize.

Provoz, obsluha a údržba budou prováděny podle ČSN 070703, ČSN 386420 a vyhl. souvisejících.

## ZPŮSOB OBSLUHY PLYNOVÉ KOTELNY

V případě tohoto objektu není uvažováno s trvalou obsluhou plynové kotelny, provozovatel zajistí bezpečný a spolehlivý provoz.

- Kotelna musí být trvale udržována v čistotě a bezpečném stavu.

- Kotle na plynná paliva mohou obsluhovat jen odborně způsobilí dle vyhlášky ČÚBP č.91/ 1993 Sb., vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 18/ 1979 Sb. A předpisů souvisejících.

- Provozní revize zařízení se provádějí nejméně ve lhůtách 3 let.

V kotelně se provádí kontrola funkce zařízení nejméně 1krát ročně, též i kontrola funkce detektorů a pojistek plamene 1krát měsíčně.

## ODVOD SPALIN

Kotle budou provozovány jako plynové spotřebiče v provedení ,,B“ s odvodem spalin pro provoz závislý na vzduchu v místnosti.

Odvod spalin bude proveden originálním systémem odkouření – kaskádovou stavební sadou certifikovanou pro daný typ kotle DN 160.

Stavební sada kaskádového odtahu spalin:

Kaskádové potrubí odtahu spalin je vedeno instalační šachtou nad střechu objektu a zakončeného výdechovou hlavicí.

Provedení odtahu spalin musí být provedeno v souladu s ČSN 73 4201.

Odvod spalin bude označen identifikačním štítkem. Identifikační štítek musí být instalován na spalinové cestě. Štítek bude zpracován výrobcem nebo montážní firmou.

Obsah identifikačního štítku

- identifikace výrobce komína

- označení výrobku podle ČSN EN 1443

- identifikace montážní firmy

- datum instalace

Po dokončení montáže spalinové cesty bude provedena výchozí kontrola dle ČSN 73 4201. Po dokončení kontrol spalinové cesty bude provedena zkouška provozuschopnosti a to zkouškou komínového tahu, zkouškou těsnosti komína, na základě požadavku investora je možné doplnit zkoušku o zkoušku plynotěsnosti.

## VĚTRÁNÍ KOTELNY

Kotle jsou konstruovány jako plynové spotřebiče v provedení ,,B“ s přívodem spalovacího vzduchu ventilačním systémem kotelny. Větrání kotelny bude provedeno dle TPG 908 02. Výměna vzduchu v kotelně bude zajištěna trvale 0,5 h-1.

2 Kotelna           Lokalita: Rychnov n/Kněžnou (Slatina nad           te = -15 °C           z = 325 m

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | ho | hš | I | tio | Qcm | Zk | Zz | Qei | Vio | Vi |
| m3 | m | m | h-1 | °C | W | % |  | W | m3/s | m3/s |
| 116,6 | 1,5 |  | 0,5 | 20 | 675 | 0,55 | 1,80 | 0 | 0,016 | 0,016 |

3 Kotle

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení | Účel | Palivo | H | MJ | PK | PT | SP | Qkn |  |  | Vik |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kW | % |  | m3/s |
| K1 | V + TUV | Plynné | 35,80 | MJ/m3 | B | Ne | Ne | 100,0 | 100,0 | 1,1 | 0,000 |
| K2 | V + TUV | Plynné | 35,80 | MJ/m3 | B | Ne | Ne | 100,0 | 100,0 | 1,1 | 0,000 |

4 Větrací vzduch

4.1 Přívod - Vzduchovod           Tlaková ztráta p = 0,12 Pa           Rychlost proudění w = 0,479 m/s

| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | d | a | b |  | l | Z | r | Vi | Vi |
|  | mm | mm | mm |  | m |  | mm | m3/s | % |
| 1 | 216,1 | 216,1 | 216,1 |  | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 0,0162 | 100,0 |

| Požadovaná hodnota | Vi = | 0,0162 | m3/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Přirozené větrání zajistí | Vi = | 0,0162 | m3/s |

4.2 Odvod - Otvor           Tlaková ztráta p = 0,12 Pa           Rychlost proudění w = 0,483 m/s

| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | d | a | b |  | l | Z | r | Vi | Vi |
|  | mm | mm | mm |  | m |  | mm | m3/s | % |
| 1 | 256,2 | 227,0 | 227,0 | 0,65 |  |  |  | 0,0162 | 100,0 |

| Požadovaná hodnota | Vi = | 0,0162 | m3/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Přirozené větrání zajistí | Vi = | 0,0162 | m3/s |
| Nucený odvod zajistí | Vi = | 0,0000 | m3/s |

5 Spalovací vzduch Požadované množství Vs = 0,066 m3/s Otvory pro přívod a odvod větracího vzduchu lze při tlakové ztrátě při přívodu větracího vzduchu 5 Pa přivést 274,17 % spalovacího vzduchu.

6 Výkon ohřívače vzduchu K ohřevu vzduchu je třeba výkon Qoh = 352,3 W

7 Letní chladící vzduch Pro letní provoz je třeba zajistit přívod chladícího vzduchu Vlet = 0,18 m3/s.

## OHŘEV TV

Příprava teplé vody bude prováděna pomocí kaskády dvou nepřímoohřívaných zásobníků teplé vody o objemu 2x 725l.

- Objem jednoho zásobníku					725l

- Výhřevná plocha výměníku					3,7m2

- Maximální provozní přetlak					1,0MPa

- Maximální provozní teplota					95°C

Akumulační nádrž zásobníku je provedena jako ocelová smaltovaná, standardně vybavena tepelnou izolací s povrchovou úpravou plechem a magnesiovou anodou s testerem

## REGULACE TOPNÉHO VÝKONU

Regulace topného výkonu kotlů bude probíhat prostřednictvím základní regulace kotle a samostatného nadstavbového regulačního systému v dodávce UT. Základní regulační automatika kotle zajistí provozní a havarijní stavy kotle a komunikaci s hořákovou automatikou.

Nadstavbová regulační automatika zajistí kaskádové spínání kotlů, regulaci topných větví pro vytápění objektu dle venkovní teploty, regulaci topné větve pro ohřev TV na konstantní teplotu.

Otopný systém je rozdělen na čtyři samostatné topné větve :

- TOPNÁ VĚTEV – VYTÁPĚNÍ 1

- TOPNÁ VĚTEV – VYTÁPĚNÍ 2

- TOPNÁ VĚTEV – OHŘEV TV – ZÁSOBNÍK 1

- TOPNÁ VĚTEV – OHŘEV TV – ZÁSOBNÍK 2

Systém havarijního zabezpečení řeší havarijní stavy kotelny dle ČSN 06 0310:

- přetopení kotlů – součást automatiky kotle

- překročení hodnot nejvyššího a nejnižšího přetlaku v soustavě

- zaplavení kotelny

- překročení teploty v kotelně nad 40°C

- odstavení přívodu plynu do kotelny při úniku plynu dle TPG 908 02 nebo úniku spalin

Odjištěný přívod elektrické energie pro kotelnu 230V. V kotelně bude osazeno havarijní tlačítko pro vypnutí energie do zařízení kotelny.

Místní regulace topného výkonu otopných těles je zajištěna termostatickými hlavicemi, čímž jsou zajištěny možné teplotní výkyvy v důsledku vnitřních tepelných zisků.

## MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA

Měření primární energie je řešeno plynoměrem na přívodu paliva do objektu. Dále je zajištěno měření spotřeby tepla na patách jednotlivých topných větví ultrazvukovými měřiči spotřeby tepla a ultrazvukovými měřiči spotřeby tepla s dálkovým odečtem dat na patách bytových jednotek v instalačních šachtách.

## ROZVODNÁ POTRUBÍ

Rozvodná potrubí topných větví jsou vedena od zdroje tepla pod stropem kotelny a pod stropem 1.PP k jednotlivým stoupacím sekcím vedených v instalačních šachtách.

V instalačních šachtách jsou provedeny odbočky jednotlivých bytových okruhů. Rozvodné potrubí bytových okruhů je vedeno nad podhledem bytových jednotek a dále v drážkách stěn k jednotlivým otopným tělesům.

Ležaté a stoupací potrubní rozvody jsou navrženy potrubím z oceli spojovaným lisováním.

Rozvodná potrubí bytových jednotek jsou navržena systémem plastového potrubí s kyslíkovou bariérou spojovaného lisovanými spojkami.

## OTOPNÁ PLOCHA

Jako otopná plocha pro vytápění byla navržena ocelová desková tělesa s profilovanou čelní deskou, s pravým spodním připojením, zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou opatřenou termostatickou hlavicí. Připojení těles na topný systém bude pomocí H šroubení uzavíracího s integrovaným automatickým omezovačem průtoku 10 - 150 l/h, bez vypouštění 1/2" rohového a svěrného šroubení.

Otopná plocha koupelen je doplněna o trubková koupelnová tělesa se spodním středovým připojením a zvětšenou výhřevnou plochou. Připojení těles na topný systém bude pomocí termostatického ventilu pro otopná tělesa bez ventilové vložky dvoubodového s připojovací roztečí 50mm, 1/2" rohový s přednastavením, integrovaný automatický omezovač průtoku 10 - 150 l/h a svěrného šroubení.

V místnostech 02.03 a 03.04 jsou v prostoru před skleněnými plochami umístěny stojánkové konvektory s termostatickým ventilem opatřeným termostatickou hlavicí a regulačním šroubením. Připojení těles na topný systém bude pomocí H šroubení uzavíracího s integrovaným automatickým omezovačem průtoku 10 - 150 l/h, bez vypouštění 1/2" přímého a svěrného šroubení.

## TEPELNÁ IZOLACE

Bytové trubní rozvody topné vody budou proti ztrátám tepla izolovány potrubní návlekovou izolací z pěněného polyethylenu pro topné systémy se součinitelem tepelné vodivosti  λ(40°C) ≤ 0,044 W/m.K.

Ležaté vedení a stoupací potrubí trubní izolací minerálními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií. Potrubní pouzdra z minerální vlny s hydrofóbní úpravou kašírovaná Al folií se součinitelem tepelné vodivosti  λ(40°C) ≤ 0,040 W/m.K.

Potrubí bude kompletně a souvisle izolováno vč. všech spojů.

Tloušťka tepelné izolace musí odpovídat požadavkům vyhlášky č.193 Ministerstva průmyslu a obchodu.

Minimální tloušťky tepelných izolací – domovní rozvody topné vody – izolace potrubními pouzdry:

potrubí					tl. Izolace

DN15					50 mm

DN20					50 mm

DN25					50 mm

DN32					50 mm

DN40					50 mm

DN50					50 mm

DN65					50 mm

Minimální tloušťky tepelných izolací – bytové rozvody topné vody – návleková izolace:

potrubí					tl. Izolace

PEX 17*2				25 mm

PEX 20*2				25 mm

PEX 25*2,3				25 mm

Orientační štítky:

Jednotlivá zařízení budou opatřena orientačními štítky.

## ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Zabezpečovací zařízení a pojištění otopné soustavy je řešeno dle ČSN 06 0830. Pojištění systému bude zajištěno pojistným ventilem, součástí dodávky kotlů.

Otopná soustava je vybavena externí tlakovou expanzní nádobou o objemu 200l – tlakovou odolností 6bar a připojením 1“ přes revizní uzavírací a vypouštěcí armaturu.

Expanzní nádoba umožní změny objemu vody v soustavě vlivem objemové roztažnosti. Pojištění systému proti překročení nejvyššího dovoleného pracovního přetlaku bude zajištěno pojistným ventilem 4 bar v kotlích. Pojištění proti překročení nejvyšší pracovní teploty a nedostatku vody v soustavě je zajištěno automatickým odstavením kotlů od přívodu plynu.

Doplňování vody do systému bude v závislosti na tlaku v systému z vodovodního řadu kompaktním automatickým doplňovacím zařízením a kabinetovou úpravnou vody.

## UVEDENÍ DO PROVOZU

Zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Naplněno vodou podle ČSN 077401 nebo ČSN 383350. Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

Před uvedením soustavy do provozu musí být provedeny zkoušky těsnosti, dilatační zkouška a zkouška provozní. Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Po provedení těchto zkoušek bude provedena topná zkouška. O provedení všech zkoušek musí být proveden zápis.

## MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

Potrubí, armatury a otopná tělesa musí být osazeny s max. přesností v délkách, dimenzích a spádech odpovídajících projektové dokumentaci. Kolem zařízení strojovny vytápění je nutno zachovávat minimální průchodné šířky ( 600 mm ) a podchodné výšky ( 2100 mm ). Při přerušení montážních prací se musí volné konce znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů. 	Před instalací všech armatur je nutno přezkoušet jejich plynulou funkci. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto a tlakově odzkoušeno. Funkce zařízení musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak provozní. Jeho způsobilost je nutné ověřit zkouškami dle ČSN  060310, ČSN 060830 a odbornou prohlídkou.

Montážní firma se bude při realizaci díla řídit montážními předpisy pro instalaci a montáž uvedených druhů potrubí ( ocelového potrubí v topných systémech ) a instalačními předpisy pro dodaná zařízení. Uchycení potrubí je zakresleno schématicky a bude dořešeno při realizaci dodavatelskou firmou dle místních podmínek, s ohledem na tepelnou roztažnost potrubí a možnosti dilatace, výkazy fitinků jsou věcí dodavatelské firmy při montáži.

Napouštění systému nutno provádět po jednotlivých topných okruzích za současného odvzdušňování.

Při provozních zkouškách bude seřízena regulace, nastaveny provozní a havarijní podmínky a prověřeny veškeré provozní a havarijní stavy. Dodavatel během provozních zkoušek zajistí zaškolení obsluhy.

## POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Odjištěný přívod elektrické energie pro kotelnu 230V. V kotelně bude osazeno havarijní tlačítko pro vypnutí energie do zařízení kotelny.

Přívod 230V zakončený v krabičce pro napájení regulační automatiky kotelny – Qelmax = 2.0kW.

Přívod 230V zakončený zásuvkou pro napájení kotlů.

ZTI – zajistit odvod přepadu od pojistných ventilů a přívod vody ½‘‘ pro doplňování vody do systému UT. Napojení zásobníkového ohřívače TV na rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace.

Stavba – provedeny stavební připravenost pro osazení zařízení kotelny, strojovny, těles a montáž systému UT.

## BEZPEČNOST PRÁCE

Za provádění prací je odpovědná realizační firma. Tyto práce smějí provádět jen pracovníci řádně poučení a musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. Požadavky na bezpečnost práce na pracovišti včetně dalších náležitostí a souvislostí upravuje zákon 309/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů. Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou instalací je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Hradec Králové 	srpen 2021

Vypracoval :		Ondřej Zikán